Załącznik Nr 2 do umowy

Program Funkcjonalno Użytkowy

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73.

- Nazwa zamówienia :

„Termomodernizacja Komisariatu Policji w Józefowie”

- Adres obiektu, którego dotyczy program: 
23-460 Józefów, ul. Tadeusza Kościuszki 21

- Nazwa i kody CPV :

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45321000-3	Izolacja cieplna

45443000-4	Roboty elewacyjne

45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8	Roboty malarskie

- Zawartość opracowania

A. Część opisowa

      - Cześć informacyjna

V. Autorzy opracowania :

Tomasz Motyka

Alicja Ziomkowska - Abramek

Rafał Długosz

Lublin, luty 2018 r.

SPIS TREŚCI

1.Ogólny opis przedmiotu zamówienia	3

1.1.	Charakterystyczne parametry obiektu określające zakres prac projektowych i robót budowlanych – stan istniejący	4

1.2.	Stan planowany	5

2.  Wymagania szczegółowe	8

3.  Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.	8

4.   Wymagania w zakresie robót w branży budowlanej.	9

5.  Wymagania w zakresie robót w branży elektrycznej.	12

6.  Wymagania w zakresie robót w branży sanitarnej.	22

8.  Gwarancje	30

9.  Kontrole	30

10. Postępowanie z odpadami	30

11. Wynagrodzenie	31

B. Cześć informacyjna	31

A. Cześć opisowa

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedsięwzięcie opisane niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej PFU, jest integralną częścią zamówienia dotyczącego zaprojektowania i wykonania w obiekcie KP w Józefowie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji zgodnie z opisem zawartym w Audycie Energetycznym Budynku  Komisariatu Policji w Józefowie – Nr opracowania 301/2017; data opracowania wrzesień 2017r., dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów prawa oraz  standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych zawartych w Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane z WFOŚiGW w zakresie opisanym w audytach energetycznych.

Przedsięwzięcie – poza robotami termomodernizacyjnymi – obejmuje:

- w budynku biurowo-mieszkalnym przebudowę pomieszczeń na parterze i piętrze, modernizację instalacji sanitarnych (w tym kotłowni) i elektrycznych, przebudowę wejścia do budynku z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych,

- wymianę konstrukcji i pokrycia dachowego,

- w budynku garażowym - remont kompleksowy budynku,

- wykonanie utwardzenia z kostki brukowej

- wykonanie nowego ogrodzenia z bramą i furtką

Wymagane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Podane w PFU informacje nie zwalniają z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i przewidzenie innych nie przewidzianych w niniejszym programie uwarunkowań.

Roboty odbywać się będą w czynnym obiekcie Komisariatu Policji w Józefowie (Wykonawca musi zapewnić możliwość bezprzerwowej pracy Komisariatu) na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego zgodnie z postanowieniami zawartej między stronami umowy. Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał pomieszczenia w kolejności planowanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z zakresami i terminami robót wyszczególnionymi w harmonogramach rzeczowo-finansowych.

Zakres robót budowlanych i prac projektowych powinien obejmować wszystkie branże tj. konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną w zależności od funkcji pomieszczeń łącznie z wymaganymi instalacjami i osprzętem, i w pełni umożliwiać późniejsze korzystanie z wyremontowanych pomieszczeń.

Zamawiający na etapie postępowania przetargowego proponuje rozwiązania koncepcyjne, które Wykonawca ma obowiązek zweryfikować pod względem technicznym i prawnym, i w takiej postaci powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się zaprojektować i wykonać opisany zakres robót budowlanych w średnim, ale nowoczesnym standardzie, przy zachowaniu odpowiednich wymogów ekonomiki, jakości i estetyki.

Zakres robót budowlanych powinien w pełni umożliwić korzystanie ze zrealizowanych części budynku.

  - Charakterystyczne parametry obiektu określające zakres prac projektowych i robót budowlanych – stan istniejący

Obiekt – budynek biurowo – mieszkalny o pow. 238,34 m2 oraz budynek garażowy o pow. 54,6 m2 usytuowane są na działce przy ul. Tadeusza Kościuszki  21 w Józefowie o nr ewid. 30 ark. m.9 o pow. 861 m2, własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, księga wieczysta nr 4739 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Biłgoraju

Budynek biurowo – mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, nie podpiwniczony, z dachem o konstrukcji drewnianej pokryty blachą ocynkowaną płaską. Ściany zewnętrzne parteru z kamienia piaskowca, piętra z bloczków betonu komórkowego. Elewacja z trzech stron docieplona styropianem gr. 5 cm pokrytym tynkiem cienkowarstwowym. Stropy z belek stalowych dwuteowych z wypełnieniem z bloczkami betonu komórkowego. Okna na parterze i piętrze PVC w dobrym stanie technicznym, okna na poddaszu drewniane krosowe, drzwi wejściowe i na klatkę schodową z kształtowników aluminiowych.

Budynek posiada tradycyjną instalację grzewczą pompową z przewodami stalowymi i grzejnikami żeliwnymi. Źródłem ciepła jest kocioł gazowy przepływowy z otwartą komorą spalania 29 kW z 1999 r. C.w.u. przygotowywana bezpośrednio przy punktach poboru w elektrycznych podgrzewaczach wody. Wentylacja grawitacyjna bez nawiewników okiennych.

Budynek posiada oświetlenie konwencjonalne zasilane z sieci energetycznej.

Budynek garażowo – gospodarczy wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, ze stropodachem na belkach dwuteowych wypełnionych bloczkami gazobetonowymi pokryty papą. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną.

- powierzchnia użytkowa budynku biurowo - mieszkalnego –238,5 m2

- budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- zimnej wody – z przyłączem do sieci gminnej,

- ciepłej wody użytkowej – podgrzewacze elektryczne

- kanalizacyjną – z przyłączem do sieci gminnej,

- gazową

- centralnego ogrzewania  - zasilanie z kotłowni gazowej lokalnej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- lokalnej klimatyzacji w jednym pokoju biurowym,

- teletechniczną,

-  elektryczną gniazdową i oświetleniową,

- powierzchnia użytkowa budynku garażowo – gospodarczego –54,6 m2

- budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

-  elektryczną gniazdową i oświetleniową.

  - Stan planowany

W wyniku zakończonego przedsięwzięcia opisanego w załączonym audycie energetycznym oraz niniejszym PFU, Zamawiający winien otrzymać wielobranżową dokumentację techniczną budowlaną w zakresie:

- koncepcji architektonicznej,

- termomodernizacji budynku biurowo-mieszkalnego,

- ogólnobranżowej przebudowy i remontu stref i pomieszczeń w budynku biurowo-mieszkalnym według wymagań opisanych w niniejszym opracowaniu oraz Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji, w tym:

- przebudowy strefy wejścia do Komisariatu od strony ul. T. Kościuszki oraz wejścia od strony zaplecza do klatki schodowej obejmującej chodnik, podjazd dla osób niepełnosprawnych (od frontu) z podestem,

- przebudowy pomieszczeń na parterze z uwzględnieniem wykonania:

- poczekalni,

- pokoju przyjęć interesantów,

- łazienki ogólnodostępnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,

- dyżurki

- pokoju biurowego,

- pokoju biurowego z pomieszczeniem dla tymczasowo zatrzymanych

- serwerowni,

- kotłowni,

- ODN

- przebudowy pomieszczeń na piętrze z uwzględnieniem wykonania:

- szatni

- sanitariatu z kabiną prysznicową dla pracowników Policji dodatkowo wyposażonego w zlew gospodarczy oraz zawór czerpalny ze złączką do wężą,

- pomieszczenia socjalnego wyposażonego w zabudowę kuchenną,

- remontu pozostałych pomieszczeń w budynku w zakresie niezbędnym po wykonanych robotach termomodernizacyjnych i instalacyjnych,

- dostosowania komunikacji związanej z obsługą pomieszczeń na piętrze do wymagań p.poż.,

- remontu budynku garażowego w zakresie:

- remontu pomieszczeń z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej z zabezpieczeniami i instalacją odgromową,

- zagospodarowania działki w zakresie:

- remont powierzchni utwardzonych w ilości 230 m2 i ogrodzenia działki wraz z bramą i futką.

Dokumentacja techniczna winna zwierać:

- projekt koncepcyjny architektoniczny,

- projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji i przebudowy obiektu zgodnie z audytem energetycznym oraz z PFU ,

- ekspertyzę p.poż. oraz dokument potwierdzający uzyskanie zgody na odstępstwo w zakresie gabarytów komunikacji pionowej i dróg ewakuacji wraz z rozwiązaniami zamiennymi w projekcie budowlanym i wykonawczym lub projekt przebudowy komunikacji dostosowanej do obowiązujących przepisów w przypadku udokumentowanej odmowy wydania zgody na odstępstwo (art. 9 Prawa budowlanego),

Przedmiotem opracowania zostaną objęte:

- modernizacja/wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych: z.w., c.w.u., , gazu, c.o, kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji lokalnej,

- modernizacja/wykonanie m.in. instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu kontroli dostępu, systemu włamania i napadu, telewizji dozorowej, instalacji odgromowej, gniazd komputerowych i urządzeń teletechnicznych, systemu ppoż.

- przebudowa stref i pomieszczeń według wymagań opisanych w niniejszym opracowaniu oraz Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji (zał. nr 2), w tym: przebudowa pomieszczeń wejściowych w celu dostosowania obszaru do wymagań strefy ogólnodostępnej z uwzględnieniem poczekalni, pokoju przyjęć interesantów, łazienki ogólnodostępnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, dostosowania wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

- docieplenie przegród zewnętrznych zgodnie z audytem oraz wymiana wszystkich okien w budynku biurowo – mieszkalnego,

- ogrodzenie działki wraz z bramą i furtką,

- zagospodarowanie działki w szczególności utwardzeń z kostki brukowej od bramy i furtki do tylnego wejścia na klatkę schodową dojazdu do garażu oraz wiaty śmietnikowej,

- kompleksowy remont budynku garażowego,

Odstępstwa od opisanych poniżej wymagań mogą dotyczyć tylko korzystnych dla Zamawiającego zmian wprowadzonych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, w tym zastąpienia wyszczególnionych materiałów lub elementów przez inne rodzaje materiałów i elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości obiektu jak również nie będą one w sprzeczności z wymaganiami Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- uprawnienia do projektowania w specjalnościach: konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej

- uprawnienia do kierowania robotami w w/w zakresie

Zamawiający w ramach przedsięwzięcia wymaga:

- uzyskania w imieniu Zamawiającego (w zależności od potrzeb) niezbędnych map, decyzji, opinii, uzgodnień, w tym zgodności całości zleconej niniejszym programem dokumentacji z wymogami ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych (rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych upoważnionym do uzgadniania dokumentacji projektowej obiektów resortu spraw wewnętrznych), warunków technicznych w przypadku konieczności ich uzyskania lub dokonania ich zmiany i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę,

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys wykonawczy, SWiORB, plan BIOZ, harmonogram robót budowlanych),

- prowadzenia prac projektowych i wykonania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu jednostki Policji,

- wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu oraz wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich,

- przeprowadzania prób, sprawdzeń i badań,

- dostarczania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, odbitek mapy zasobu geodezyjnego, inwentaryzacji powykonawczej – jeżeli będzie konieczna, instrukcji eksploatacji i konserwacji, kart gwarancyjnych, protokołów prób i sprawdzeń, deklaracji własności użytkowych zastosowanych materiałów,

- dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych,

- przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji,

- uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa.

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający powoła osoby odpowiedzialne za realizację i kontrolowania rozliczenia finansowego.

## Wymagania szczegółowe

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie :

- błędów i wad projektowych,

- organizacji robót,

- zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich z terenów przyległych do terenu robót oraz od następstw prowadzonych robót,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP,

- warunków bezpieczeństwa wewnętrznego ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,

- zabezpieczeniem terenu robót, w tym przed dostępem osób nieupoważnionych,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z Programem Funkcjonalno Użytkowym, dokumentacją projektową lub zmianami zaakceptowanymi przez Zamawiającego, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy w terminie określonym przez Zamawiającego.

Pomieszczenia objęte zakresem przewidzianych do wykonania robót budowlanych w dotychczasowej formie spełniają funkcję pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pokoi biurowych.

Proponowane rozwiązania i opis zakresu robót sporządzony przez Zamawiającego stanowią wyłącznie materiały pomocniczy do wyceny ofertowej, opracowywania dokumentacji projektowej i realizacji zakresu robót budowlanych opisanych w niniejszym PFU.

### Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i uzgodnieniami włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W opracowanej STWiORB dokumentacji technicznej Wykonawca winien podać dla poszczególnych materiałów i urządzeń parametry równoważności dla rozwiązań równoważnych.

Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych robót w przypadku  dokonanych w trakcie ich realizacji zmian w dokumentacji technicznej oraz inwentaryzację powykonawczą – zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasobu geodezyjnego. W/w dokumentacje winny zostać dołączone jako załącznik do protokołu odbioru końcowego robót.

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, karty gwarancyjne dla dostarczonych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych.

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w PFU lub dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie urządzenia i materiały ujęte w projekcie powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w PFU oraz zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania.

W trakcie prac projektowych Zamawiający wymaga spotkań i konsultacji w celu bieżącej analizy oraz akceptacji przyjętych rozwiązań technicznych. Zamawiający w trakcie konsultacji ma prawo do zgłoszenia swoich uwag do proponowanych rozwiązań i wydania zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca uzyska akceptację osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do realizacji zadania w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Wszystkie rozwiązania, urządzenia i materiały ujęte w projekcie powinny być zaakceptowane przez Inwestora.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja podlega zaopiniowaniu przez odpowiednie służby przewidziane przepisami prawa.

- Wymagania w zakresie robót w branży budowlanej.

a/ wymiana stolarki zewnętrznej

- okna zaprojektować i zamontować z PVC z oszkleniem zewnętrznym P-4, okucia o podwyższonej odporności na włamanie, zamki w klamkach, w oknie pokoju dochodzeniowców zamontować żaluzje antywłamaniowe,

- drzwi do kotłowni wymienić na stalowe ocieplone o odpowiedniej odporności ogniowej

- w ramach okiennych zamontować nawiewniki higrosterowane zgodnie z audytem

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej,

- parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3 cm

b/ docieplenie i kolorystyka elewacji

- docieplenie wykonać metodą lekką mokrą – styropian o parametrach zgodnie z audytem

- warstwa dociepleniowa styropianu mocowana na klej i kołki plastikowe,

- na wysokości parteru i cokołu zatopić podwójną siatkę z włókna szklanego,

- na cokole wykonać tynk żywiczny ciągniony w kolorze ciemnografitowym,

- warstwę fakturową zaprojektować i wykonać z tynku barwionego w masie w kolorach  jasnoszarym NCS-S 1000N, białym NCS-S 0500N (ok. 70% pow. elewacji), ciemnografitowym NCS-S 7502B

- na elewacji frontowej zaprojektować i wykonać logo policji w postaci świecących niebieskim światłem liter przestrzennych i tzw. sygnetu na tle białego fragmentu elewacji

- na ścianach fundamentowych wykonać nową izolację pionową z materiałów bitumicznych  modyfikowanych polimerami oraz docieplenie z polistyrenu XPS oraz izolację z folii kubełkowej,

- wokół budynku wykonać opaskę odwadniającą z kostki brukowej o kolorze grafitowym szer. min 80 cm,

- wykonać obróbki dachowe i orynnowanie z blachy powlekanej

c/ docieplenie stropu pod nieogrzewanym podaszem

- wymienić drewnianą konstukcję dachową, pokrycie z blachy płaskiej lub trapezowej powlekanej z obróbkami blacharskimi,

- ocieplenie stropu zgodnie z audytem energetycznym,

- wykonać remont kominów na dachu

d/ pomieszczenia socjalne i higieniczno sanitarnych:

- pod powierzchnią posadzek i na ścianach do wys. 2 m zaprojektować izolację przeciwwilgociową powłokową,

- okładziny na posadzkach zaprojektować z płytek gres, matowych w kolorze szarości,  na ścianach z glazury w kolorze białym o wym. 60 x 30 cm do wys. jednej płytki ponad wysokość drzwi wejściowych; powyżej gładź gipsowa malowana farbami lateksowymi,

- w sanitariatach przewidzieć drzwi zewnętrzne płytowe zawieszane na trzech zawiasach z wypełnieniem płytą wiórową otworową oklejone okleiną odporną na zarysowania CPL wyposażone w otwory wentylacyjne i samozamykacze z ościeżnicą stalową.

e/ pomieszczenia szatni

- posadzki zaprojektować i wykonać z gresu w kolorze szarości,

- lamperie: tynk żywiczny ciągniony do wys. 1,60 m,

- na pozostałych powierzchniach gładź malowana farbami emulsyjnymi,

- drzwi zewnętrzne płytowe zawieszane na trzech zawiasach z wypełnieniem płytą wiórową otworową oklejone okleiną odporną na zarysowania CPL z ościeżnicą stalową.

f/ klatka schodowa i korytarze

- lamperie: tynk żywiczny ciągniony do wys. 1,60 m,

- balustrady schodowe stalowe z profili zamkniętych malowane proszkowo

- schody wyłożyć gresem technicznym,

- pozostałe powierzchnie gładź malowana farbami emulsyjnymi,

g/ pomieszczenia biurowe

- powierzchnie ścian i sufitów – gładź malowana farbami emulsyjnymi, do wys. 160 m powleczone lakierem bezbarwnym półmat,

- posadzki wykonać z płytek gresowych w kolorze szarości, matowych,

- na ścianach zamocować listwy odbojowe z płyt meblowych oklejonych na krawędziach na wysokości oparcia krzeseł na powierzchniach uzgodnionych z użytkownikiem,

- drzwi płytowe zawieszane na trzech zawiasach z wypełnieniem płytą wiórową otworową oklejone okleiną odporną na zarysowania CPL z ościeżnicą stalową.

- w pokoju dochodzeniowców drzwi o podwyższonej odporności na włamanie min. kl. 3

h/ pomieszczenie recepcji

- posadzkę wykonać z płytek gresowych w kolorze szarości, matowych,

- ściany wykończone gładzią w kolorze białym z logo policji „ Komisariat Policji w Józefowie” z sygnetem (litery i elementy przestrzenne ze styroduru w kolorze niebieskim)

i/ wejście do budynku

- zaprojektować i wykonać nowe schody z kostki brukowej z podbudową betonową i podjazd dla niepełnosprawnych z krat stalowych Wema lub kostki brukowej

j/ serwerownia

- posadzki zaprojektować i wykonać z gresu  w kolorze szarości,

- drzwi stalowe o podwyższonej odporności na włamanie kl. 3,

- malowanie farbami emulsyjnymi na gładzi

k/ pomieszczenie kotłowni

- posadzki i ściany do wysokości 2m wyłożone płytkami gresowymi w kolorze szarości

m/ zagospodarowanie działki

- zaprojektować i wykonać utwardzenie z kostki brukowej w tym wjazd od ulicy na szerokości od ogrodzenia do ściany budynku, dojścia i schodki do wejścia głównego i na klatkę schodową oraz dojazd do garażu.

- wykonać ogrodzenie panelowe o wysokości 1,50 m na słupkach z profilu zamkniętego i cokołem betonowym wraz z bramą i furtką,

- Wymagania w zakresie robót w branży elektrycznej.

Usunięcie kolizji

Zasilanie budynku

Tablica główna i tablica w garażu wraz z wlz

Instalacja wewnętrznych linii zasilających

Instalacja oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego

Instalacja gniazd użytkowych 230V

Instalacja zasilania 230V obwodów komputerowych

Instalacja zasilająca i sterownicza urządzeń branży sanitarnej

Instalacja ochrony przepięciowej i odgromowej budynków

Instalacja połączeń wyrównawczych

Instalacja elektryczna w kotłowni

Dobór agregatu prądotwórczego

System kontroli dostępu

System telewizji dozorowej CCTV

System SWiN i sygnalizacji alarmu pożarowego

Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepełnosprawnych

Instalacje zewnętrzne elektryczne

Infrastruktura teleinformatyczna

Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do dalszej realizacji przedsięwzięcia wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i uzgodnieniami. Uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja podlega uzgodnieniu i zaopiniowaniu przez odpowiednie organy przewidziane przepisami prawa. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej należy wykonać cały zakres robót ujęty w dokumentacji.

Zamawiający na etapie postępowania przetargowego proponuje rozwiązania, które Wykonawca ma obowiązek zweryfikować pod względem technicznym i prawnym i w takiej postaci winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w niniejszym opracowaniu i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji przedsięwzięcia.

W ramach realizacji Inwestycji planuje się zaprojektować i wykonać opisany zakres robót budowlanych, z wyjątkiem montażu agregatu prądotwórczego, fundamentu pod agregat i zadaszenia, w średnim, ale nowoczesnym standardzie, przy zachowaniu odpowiednich wymogów ekonomiki, jakości i estetyki z zachowaniem wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz wytycznymi nr 3 KGP.

Projekt branży elektrycznej powinien zawierać szczegółowe schematy podłączenia i sterowania urządzeniami i układami branży sanitarnej.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Po zakończeniu robót Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń lub systemów oraz dołączy do dokumentacji powykonawczej oświadczenie o wykonaniu wszystkich instalacji i systemów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Usunięcie kolizji

Należy zaprojektować i wykonać usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, zagospodarowaniem terenu (wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i zgód) oraz kolizji instalacji wewnętrznych.

Zasilanie budynku

W ramach zadania należy dokonać obliczeń mocy przyłączeniowej do budynku celem dokonania ewentualnej zmiany mocy przyłączeniowej.

Ponadto należy dokonać przeniesienia licznika energii elektrycznej na elewację budynku. Zmianę uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem układu pomiarowego po stronie wykonawcy.

Budynek zasilić z sieci OSD oraz z agregatu prądotwórczego (zasilanie awaryjne).

Tablica główna

Tablicę główną TG nn zaprojektować i wykonać we wnęce ściennej.

Tablica powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Tablica powinna posiadać oznakowania wykonanie w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na drzwiczkach tablicy umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Tablicę należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach.

Parametry techniczne TG:

Konstrukcja metalowa.

Drzwi pełne wyposażone w zamki.

W TG należy zaprojektować i zamontować m.in.:

Wyłącznik główny z wyzwalaczem elektromagnetycznym p.poż.,

Miejsce montażu przeciwpożarowych wyłączników prądu zostanie uzgodniony na etapie projektowania.

Zaprojektować i wykonać zabezpieczenia Wlz.

W Tablicy Głównej zaprojektować i wykonać sterowanie za pomocą zegara astronomicznego oświetlenia logo Policja oraz oświetlenia zewnętrznego terenu Komisariatu Policji. Układ sterowania oświetlenia zewnętrznego powinien zapewnić możliwość uruchomienia w celach konserwacji i naprawy oświetlenia, np. w ciągu dnia.

Rozdzielnice „piętrowe” (w miarę potrzeb)

Na kondygnacjach zaprojektować i wykonać rozdzielnice „piętrowe” instalacji gniazdowej i oświetleniowej zasilane z TG za pomocą WLZ oraz rozdzielnicę gniazd komputerowych zasilanych z sieci 230V z możliwością podłączenia w przyszłości UPS. Ilość obwodów i wielkość zabezpieczeń dobrać do ilości projektowanych urządzeń. Rozdzielnice piętrowe muszą być zamykane drzwiczkami stalowymi. Drzwiczki wyposażyć w zamek z kluczem.

Rozdzielnica budynku garażowego w wykonaniu natynkowym z wyposażeniem koniecznym do zasilenia projektowanych obwodów garażowych.

Instalacja wewnętrznych linii zasilających

Zaprojektować i wykonać wewnętrzne linie zasilające. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. Zasilanie budynku garażowego zaprojektować i wykonać doziemną linię wewnętrzną z tablicy głównej do tablicy budynku garażowego.

Oświetlenie podstawowe

Całość oświetlenia należy zaprojektować i wykonać w technologii LED, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami we wszystkich remontowanych pomieszczeniach. Oprawy w pom. WC wykonać min. IP 45. W pom. technicznych wykonać oprawy szczelne min. IP 55.

Materiały i osprzęt elektryczny zabudowany w budynku muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach winno być zgodne PN.

Zaprojektować i wykonać oświetlenie zewnętrzne budynku (na elewacji i nad bramami garażu), podświetlenie napisu logo POLICJA na elewacji. Całość sterowana zegarem astronomicznym.

Oświetlenie w budynku garażowym projektować i wykonać zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń oraz obowiązującymi przepisami.

Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne

W budynku KP należy zaprojektować i wykonać oświetlenie awaryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami we wszystkich remontowanych pomieszczeniach zgodnie z opisem branży budowlanej. Oprawy winny zadziałać samoczynnie z chwilą zaniku napięcia zasilającego.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych należy zaprojektować ewakuacyjne oprawy kierunkowe z piktogramami dostosowanymi do miejsca umieszczenia tych opraw. Oprawy winny mieć certyfikaty CNBOP. Wszystkie oprawy wykonać w technologii LED.

Instalacja gniazd użytkowych 230V

Instalacje gniazdowe zaprojektować i wykonać w oparciu o przewody YDY (YDYp) 3x2,5 mm² z izolacją na 750V w tynku. Gniazda stosować p/t z zestykiem ochronnym.

W pokojach biurowych zainstalować podwójne gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym w ilości odpowiadającej przeznaczeniu pomieszczenia (w pobliżu punktów PEL), umieszczając jedno gniazdo pojedyncze (dla urządzeń sprzątających) pod wyłącznikiem oświetleniowym przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia.

Na korytarzach również przewidzieć gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym.

W pomieszczeniach technicznych oraz w WC wykonać gniazda w wykonaniu szczelnym (IP45). Instalacje wszystkich gniazd i oświetlenia zaprojektować i wykonać p/t.

Wentylacja w WC załączana wraz ze światłem z opóźnieniem czasowym po wyłączeniu światła.

W budynku garażowym zaprojektować i wykonać gniazda z zestykiem ochronnym w wykonaniu szczelnym na wysokości około 1,4m od poziomu terenu oraz gniazdo trójfazowe minimum 16A. Dokładne rozmieszczenie gniazd do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Instalacja zasilania 230V obwodów komputerowych

Zaprojektować i wykonać tablicę TK zasilającą obwody gniazd komputerowych 230V. Wyposażyć je w wyłączniki różnicowo- prądowe o prądzie wyłączalnym 30 mA wraz z członem nadmiarowym oraz ochronniki przepięciowe.

Instalacja komputerowych gniazd zasilających winna być wykonana przewodami typu YDY oraz YDYp 3x2,5 mm2/750 V. Gniazda muszą posiadać blokadę uniemożliwiającą łączenie wtyczki innych urządzeń (czajniki, odkurzacze itp. w ramkach czterokrotnych). Wszystkie wtyczki urządzeń komputerowych powinny być wyposażone w klucze.

Stanowiskowy punkt elektryczno-logiczny PEL powinien składać się z zestawu:

- 2 x gniazdo RJ45 z okablowaniem UTP kat. 6 dla celów sieci komputerowych

- 1x gniazdo RJ45 z okablowaniem UTP kat. 6 dla celów telefonii IP

- 3x gniazdo zasilania gwarantowanego

Gniazda winny być zabudowane na wysokości 0,3m od podłogi.

W instalacji zasilającej gniazd 230 V zastosować wielostopniowy system ochrony przepięciowej. W tablicy głównej TG zainstalować ograniczniki przepięć klasy B. W tablicy komputerowej TK zainstalować ogranicznik przepięć klasy C.

Ilość zestawów PEL należy dostosować do ilości osób w poszczególnych pomieszczeniach.

Instalacja zasilająca i sterownicza urządzeń wentylacji i klimatyzacji

Należy zaprojektować i wykonać instalacje do zasilania i sterowania urządzeń wentylacji mechanicznej, urządzeń klimatyzacyjnych oraz wszystkich innych urządzeń wymagających zasilania opisanych w części dotyczącej branży sanitarnej i budowlanej.

Instalacja połączeń wyrównawczych

Instalację połączeń wyrównawczych zaprojektować jako instalację połączeń głównych i dodatkowych. Wszystkie instalacje metalowe w całym budynku, na których może przypadkowo pojawić się napięcie elektryczne należy połączyć z zaprojektowanymi szynami wyrównującymi.

Instalacje elektryczne w kotłowni

W pomieszczeniu kotłowni wykonać szynę połączeń wyrównawczych, która ma na celu uziemienie i ekwipotencjalizację wszystkich elementów metalowych dostępnych w kotłowni. W pomieszczeniach kotłowni wykonać instalację elektryczną natynkowo w rurkach, oprawy oświetleniowe oraz osprzęt odpowiedni do przeznaczenia pomieszczenia (IP65).

Dobór agregatu prądotwórczego

Zaprojektować agregat prądotwórczy o odpowiedniej mocy z układem automatyki SZR. Agregat musi być wyposażony w funkcję samostartu w przypadku zaniku napięcia podstawowego lub niedotrzymaniu jego parametrów oraz gaszenia agregatu po powrocie napięcia sieci podstawowej. Agregat w wykonaniu zewnętrznym pod zadaszeniem. W ramach zadania należy wykonać orurowanie z pilotem od budynku (rozdzielnia główna) do miejsca montażu agregatu prądotwórczego, celem ułożenia w przyszłości kabli zasilających.

System kontroli dostępu

System kontroli dostępu należy zaprojektować i wykonać z zastosowaniem kart zbliżeniowych 125kHz. System ten powinien cechować się:

- pełną identyfikacją personalną i rejestracją (30 dni) zdarzeń w funkcji czasu oraz archiwizację gromadzonych danych,

- pracą w sieci z kontrolą poziomu dostępu do danych i funkcji systemu,

- konstrukcją modułową, pozwalającą na elastyczne tworzenie różnych systemów w tym dowolną rozbudowę,

- zakresem zbliżenia karty do czytnika do 5 cm,

- pełną niepowtarzalnością kart (należy wykluczać istnienie w systemie identycznych kart dla różnych osób itp.),

- przerwa w komunikacji między sterownikiem i stanowiskiem komputerowym nie powinna powodować przerwania poprawnej pracy pozostałych elementów ani utraty danych,

- system wyposażyć w komputer (LAPTOP) ze specjalistycznym oprogramowaniem. Jeżeli użytkowanie oprogramowania systemowego, obwarowane będzie licencjami, należy je wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia. Licencje nie mogą być ograniczone czasowo.

- komputer winien być wyposażony w program dający możliwość obsługi ze zdalnego stanowiska przez Internet (odl. stanowiska powyżej 100m),

- sterownik systemu powinien posiadać wewnętrzny procesor i bufor pamięci na co najmniej 10 000 zdarzeń,

- zapewniać obsługę zdarzeń alarmowych (dawać informację o zdarzeniu bez konieczności wglądu w dokumentację),

- zapewniać pracę ciągłą, zmiany konfiguracyjne powinny być dokonywane „w tle” nie powodując ograniczeń w funkcjonowaniu systemu.

System kontroli dostępu wykonać z wykorzystaniem czytników zbliżeniowych do kart. Razem z czytnikami zaprojektować i wykonać przyciski awaryjnego otwierania drzwi. Drzwi w pozycji zamkniętej będą miały blokady magnetyczne.

System KD skonfigurować w ten sposób by poszczególne strefy dostępu były wyposażone w „anti-passback”. Wszystkie przejścia projektować i wykonać jako dwustronne.

Blokady elektromagnetyczne powinny być automatycznie zwalniane w przypadku zagrożenia pożarowego lub ręcznie w przypadku naciśnięcia przycisku awaryjnego otwarcia, a informacja o tym zdarzeniu będzie zapisana w systemie.

Każde drzwi objęte KD należy wyposażyć w samozamykacz oraz czujnik otwarcia (kontaktron - Przekroczenie czasu otwarcia powinno spowodować uruchomienie procedury alarmowej) w przypadku stosowania elektrozaczepów należy wyposażyć drzwi nieruchome w pochwyty. Stosować elektrozaczepy rewersyjne.

Planowane do zaprojektowania i wykonania są następujące przejścia objęte kontrolą dostępu:

- wejście z poczekalni na korytarz,

- wejście z pokoju przyjęć interesantów na korytarz,

- serwerownia

- wejście służbowe z klatki schodowej do pomieszczeń,

- wejście do kompleksu szatni na I piętrze,

- strefa ograniczonego dostępu – „Wydział Kryminalny”,

- brama,

- furtka.

Do systemu kontroli dostępu należy dostarczyć karty magnetyczne wraz z etui i smyczą w ilości 20 szt.

Dodatkowo przed wejściem służbowym z klatki schodowej do pomieszczeń KP, bramą i furtką należy zainstalować domofon do komunikacji z pomieszczeniem dyżurki (biurowym).

Do pierwszego kontaktu pracownika KP z interesantem należy przewidzieć interkom o parametrach:

- interkom typu „Interkom kasowy” w systemie duplex

- wyposażony w dwa mikrofony i dwa głośniki do dwustronnej komunikacji głosowej,

- niezależna regulacja głośności ze stacji nadrzędnej (dla stacji nadrzędnej i podrzędnej),

- stacja nadrzędna wyposażona w mikrofon typu „gęsia szyja”,

- możliwość wyłączenia mikrofonu stacji nadrzędnej.

System telewizji dozorowej CCTV

Zaprojektować i wykonać system CCTV. System CCTV w oparciu o technologię IP powinien umożliwiać obserwację najbardziej newralgicznych punktów obiektu oraz terenu przyległego. System CCTV podzielić na wewnętrzny i zewnętrzny.

Zamontować kamery na elewacji budynku obserwujące teren przyległy do budynku, ponadto jedna kamera skierowana na bramę wjazdową oraz po jednej kamerze skierowanej na drzwi wejściowe do budynku, jedna kamera na budynek garażowy.

Wewnątrz budynku należy zamontować ok. 5 kamer: jedna w poczekalni, jedna w pokoju dla interesantów, jedna w wykonaniu wandaloodpornym w pomieszczeniu przejściowym (dla zatrzymanego), jedna obserwująca wejście do serwerowni i wejście do pomieszczenia ODN (jeśli będzie wykonane).

Obrazy z poszczególnych kamer winny być zapisywane w formie cyfrowej na twardych dyskach rejestratora w cyklu 30-to dniowym. Parametry techniczne rejestratorów oraz kamer w systemie CCTV należy uzgodnić w fazie projektowania.

Kamery zewnętrzne należy zaprojektować i zamontować, tak aby obejmowały swym zasięgiem m.in. zewnętrzne ściany budynku oraz wejścia do budynku i bramy wjazdowe oraz teren zewnętrzny.

Dla potrzeb zewnętrznej telewizji dozorowej, KD, zasilania urządzeń należy zaprojektować kanalizacje teletechniczną na terenie.

Wymagania minimalne:

Kamery:

- rozdzielczość min. 3 Mpix

- czułość 0,05 lux

- zasięg promiennika 20 m

- funkcja dzień/noc

- Obiektyw kamery dobrany indywidualnie do efektywnej obserwacji

Minimalne wymagania  dla rejestratora:

rejestrator cyfrowy - liczba wejść wideo: 16x kanały IP, rozdzielczość nagrywania: 3 Mpx kompresja: H.264. Rejestrator należy doposażyć w dysk o pojemności dobranej do zapisu przez 30 dni.

Monitor do obserwacji w pomieszczeniu Oficera Dyżurnego. Przekątna min. 32 cale wraz z uchwytem do montażu na ścianie lub suficie.

Do obsługi systemu w pomieszczeniu dyżurnego należy przewidzieć klawiaturę lub myszkę. Urządzenia monitoringu (rejestrator, UPS itp.) należy umieścić w osobnej szafie Rack w pom. serwerowni.

System alarmowy SSWiN i sygnalizacja alarmu pożarowego

Zaprojektować i wykonać system alarmowy SSWiN i sygnalizację alarmu pożarowego. System SSWiN zaprojektować i wykonać we wszystkich pomieszczeniach KP w Józefowie, z uwagi na brak całodobowego funkcjonowania. Natomiast system sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu serwerowni, ODN (jeśli będzie wykonane), kotłowni. W kotłowni dodatkowo wykonać czujkę detekcji gazu.

Instalacje zaprojektować i wykonać w oparciu o podstawowe elementy systemu. System z możliwością powiadamiania telefonicznego o alarmie.

Zamawiający dopuszcza wykonanie systemu SSWiN i SAP na jednej wspólnej centrali z zachowaniem wszystkich funkcji. Klawiaturę do sterowania systemem z wyświetlaczem LCD należy zamontować w pomieszczeniu Oficera Dyżurnego.

System oddymiania klatek schodowych

(w przypadku konieczności stosowania – zgodnie z obowiązującymi przepisami, koniecznością stosowania celem uzyskania pozwolenia na budowę)

Centralę oddymiania należy zaprojektować na ostatniej kondygnacji klatki schodowej.  Na każdym poziomie należy zainstalować przyciski załączenia systemu oddymiania, z możliwością skasowania stanu alarmowego. Dodatkowo należy zaprojektować przyciski przewietrzające na ostatniej kondygnacji oraz system dopływu powietrza dla systemu oddymiania. Stan otwarcia urządzeń wykonawczych należy zasygnalizować w pomieszczeniu służby dyżurnej.

Instalacje zmniejszające bariery dla osób niepełnosprawnych

W celu zmniejszenia barier dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidzącym i niedowidzącym, a także niesłyszącym w budynku należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in:

- odpowiednią sygnalizację alarmowo - przyzywową montowaną w łazienkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,

- instalację przyzywową w wykonaniu wandaloodpornym należy zamontować również w pomieszczeniu dla zatrzymanego,

- należy dobrać odpowiednie natężenie oświetlenia.

Zewnętrzne instalacje elektryczne

Oświetlenie terenu

Zasilenie oświetlenia zewnętrznego zaprojektowanego i wykonanego na elewacji budynku zrealizować z tablicy głównej TG wyprowadzając obwody kablowe w ilości dobranej do potrzeb. W obwód oświetlenia zewnętrznego włączyć napis „POLICJA” na elewacji. Sterowanie oświetleniem zaprojektować i wykonać przy pomocy zegara astronomicznego z możliwością załączania i wyłączania ręcznego.

Natężenie oświetlenia winno być odpowiednio dobrane zgodnie z PN.

Instalacja odgromowa na budynkach

Wokół budynków zaprojektować i wykonać otok uziemiający z bednarki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na dachu budynku wykonać zwody poziome z uwzględnieniem kominów z drutu o Ø=8mm. Dodatkowo chronić za pomocą lokalnych masztów wszystkie urządzenia umieszczone na dachu. Od zwodów poziomych zaprojektować zwody pionowe do skrzynek rewizyjnych złącz kontrolnych rozmieszczonych na ścianach budynku na wysokości około 140 cm od poziomu gruntu. Otok uziemiający winien być połączony elektrolitycznie z skrzynkami rewizyjnymi bednarką.

Sterowanie bramą wjazdową i furtką

Zaprojektować i wykonać sterowanie bramą wjazdową i furtką. Przy bramie wjazdowej na teren KP należy zaprojektować i wykonać 2 kpl (wjazd i wyjazd): czytnik dalekiego zasięgu (min. 60 cm zasięg) + domofon. Czytniki powinny być usytuowane w taki sposób, aby dawały możliwość swobodnego z nich korzystania i nie powodowały kolizji.

Kontrola dostępu przy furtkach obejmować będzie 1 kpl. zewnętrznego, wandaloodpornego czytnika kart +domofon. Furtki wyposażyć w elektrozaczep rewersyjny oraz samozamykacz. Sterowanie otwarciem furtek od strony zewnętrznej poprzez czytnik kontroli dostępu (wandaloodporny) na kartę montowany na słupku furtki oraz poprzez przycisk z pomieszczenia dyżurki. Przyciski wyjścia od strony KP powinien być usytuowany w taki sposób, aby niemożliwe było użycie go od strony zewnętrznej.

Sterowanie bramą należy wykonać w następujący sposób tj.: sterowanie z przycisku z pomieszczenia dyżurki, z pilotów oraz za pomocą kart zbliżeniowych systemu kontroli dostępu.

Napędy bram przystosowane do pracy intensywnej oraz wyposażony w lampę ostrzegawczą oraz fotokomórki. Do sterowania bramą wjazdową należy dostarczyć 5 szt. pilotów.

Sterowanie dla bramy wjazdowej z przycisku z pomieszczenia sekretariatu winno być zrealizowane w sposób dający możliwość doraźnego otwarcia bram na czas wjazdu/wyjazdu samochodu oraz w sposób dający możliwość pozostawienia bram w pozycji otwartej na stałe.

- Rozbudowa sieci teleinformatycznej - Wymagania ogólne:

Projektowane  okablowanie musi spełniać aktualnie obowiązujące normy dotyczące okablowania strukturalnego.

Normy : EN50173 (normy na okablowanie budynków)

- Okablowanie należy wykonywać w postaci gwiazdy lub gwiazdy hierarchicznej

- Maksymalna długość okablowania poziomego-90m

- W strefie okablowania poziomego można instalować następujące typu kabli:

kable skrętkowe  4 parowe UTP  kategorii 6 lub wyższe

- Na stanowisko robocze – biurowe należy projektować punkt elektryczno-logiczny w konfiguracji:

- 2 x gniazdo RJ45 z okablowaniem UTP kat.6  dla celów sieci komputerowych

- 1x gniazdo RJ45 z okablowaniem UTP kat.6  dla celów telefonii IP.

- 3x gniazdo zasilania dedykowanego

- Zakończenie okablowania : panele 19’’ właściwej kategorii nie niższej niż kat.6 z gniazdami RJ45

- Obiekt należy wyposażyć w :

  - Kable krosowe kat. 6 po stronie punktu dystrybucyjnego w ilości zgodnej z pojemnością projektowanej sieci, długości kabli krosowych należy dobrać na etapie projektowania zagospodarowania punktów dystrybucyjnych

  - Kable krosowe kat. 6 po stronie  gniazd użytkowników w długościach: 3mb

  - Wymagania szczegółowe:

- Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej. Rozwiązania składane przez dystrybutorów, a pochodzące od różnych dostawców nie są akceptowane;

- Wszystkie pozostałe komponenty systemu mają być zgodne z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm na Kategorię 6 wg. ISO/IEC 11801:2002 (wersja ostateczna), aktualniej wersji normy EN 50173, oraz aktualnej wersji PN-EN 70153; wydajność komponentów ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;

- Zgodność konfiguracji systemu okablowania ze specyfikacją draftu JTC 1/25N 981 ma być potwierdzona certyfikatem niezależnego laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

- Kabel należy zakończyć od strony szafy na panelach zintegrowanych 24 port, posiadającym możliwość uruchomienia funkcji inteligentnego zarządzania okablowaniem fizycznym i monitorowania stanu połączeń portów RJ45 paneli oraz urządzeń aktywnych;

Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Każdy moduł ma być zarabiany narzędziami, np. standardowym narzędziem np. typu 110, ale zalecane jest aby wykorzystać takie rozwiązania, które mają możliwość optymalnego sposobu zarabiania kabla w jednym ruchu narzędzia, co zapewnia krótkie rozploty par (max.6mm), wysoką powtarzalność oraz dużą szybkość zarabiania. Moduły zarabiane beznarzędziowo nie są akceptowane.

- Rozbudowa sieci teleinformatycznej – urządzenie aktywne:

Rozbudowaną sieć komputerową należy wyposażyć w 2 szt. przełączników sieciowych spełniających następujące wymagania:

| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 0.1 Gbit/s |
| --- | --- |
| Pełny dupleks | TAK |
| Realna szybkość przesyłania danych | 1000 Mbit/s |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 16 Gbit/s |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3 CSMA/CD, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
| Cechy sieci | ACL, ARP, DiffServ, IGMP, IP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, TFTP |
| Protokoły zarządzające | Telnet, RMON 2, RMON 1, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH |
| protokół Data link | Sieć wewnętrzna, Fast Ethernet |
| Liczba portów wewnętrznych | 24 |
| Wielkość pamięci flash | 32 MB |
| Możliwości montowania w stelażu | 1U |
| Obsługa PoE | NIE |
| Zasilanie | 100-240VAC, 1.3-0.8A, 50-60 Hz |
| Minimalna ilość pamięci RAM | 64 MB |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | Nie mniej niż 280271 godz |
| Bezpieczeństwo | UL, C-UL, TUV/GS, CB, NOM, CE |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85 % |
| Technologia łączności | Przewodowy |
| Diody LED | TAK |
| Inne połączenia | 24 x 10/100\n2 x dual-purpose uplinks |

Oprogramowanie rozszerzone

- Wykonać malowanie masztu. W przypadku wystarczającej długości okablowania w nowej adaptacji pomieszczeń, brak konieczności wymiany fidera antenowego.

- Wyposażyć obiekt w system videodomofonu, tzn. wykonać instalację od miejsca planowanego montażu urządzenia do serwerowni okablowaniem opisanym w punkcie 1. oraz dostarczyć urządzenia aktywne kompatybilne z eksploatowanym w sieci OST 112 oprogramowaniem Cisco Call Manager.

- Wymagania w zakresie robót w branży sanitarnej.

Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do dalszej realizacji przedsięwzięcia - w tym  do wykonania robót budowlanych na podstawie  tej dokumentacji - wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i uzgodnieniami włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja podlega dalszym uzgodnieniom oraz zaopiniowaniu przez odpowiednie organy przewidziane przepisami prawa.

Zamawiający na etapie postępowania przetargowego proponuje rozwiązania projektowe, które Wykonawca ma obowiązek zweryfikować pod względem technicznym i prawnym  i w takiej postaci winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się niniejszym opracowaniu i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji przedsięwzięcia.

Całość prac winna być wykonana zgodnie z:

- obowiązującymi ustawami, normami, warunkami, wytycznymi i przepisami BHP, p.poż, oraz uzgodnieniami, w tym m.in. zarządcami sieci, dróg, rzeczoznawcami d.s. BHP, p.poż, MSW d.s. sanitarnych, opiniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami i decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy,

- uzgodnieniami z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym,

- aktualnie obowiązującymi normami i przepisami,

- wymaganiami producentów materiałów i urządzeń.

W przypadku konieczności zaprojektowania robót przebiegających przez działki nie będące własnością Zamawiającego, Wykonawca uzyska zgody w formie oświadczeń od właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać projektowana odcinek przyłącza  oraz od zarządcy drogi warunki techniczne budowy w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, gdy prace projektowe obejmowały będą  pas drogowy.

Wszystkie urządzenia, materiały i instalacje ujęte w projekcie powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1422), w tym w dziale X oraz wymaganiami dotyczącymi standardów techniczno-technologicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących dla obiektów służbowych Policji -  Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych. Zastosowane w dokumentacji materiały i urządzenia winny spełniać wymagania ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r., poz. 1165, z 2016r. poz. 542) posiadać wysoką efektywność energetyczną przy optymalnym koszcie cyklu życia oraz zapewnić możliwość monitorowania parametrów ilościowo-jakościowych dostarczanej i zużytej energii jak również sterowanie procesami zmniejszającymi zużycie energii.

W opracowanej dokumentacji technicznej Wykonawca obligatoryjnie poda w formie tabelarycznej parametry równoważności dla materiałów, urządzeń lub instalacji zastosowanych w dokumentacji.

W trakcie prac projektowych Zamawiający wymaga spotkań i konsultacji w celu bieżącej analizy oraz akceptacji przyjętych rozwiązań technicznych. Zamawiający w trakcie konsultacji ma prawo do zgłoszenia swoich uwag do proponowanych rozwiązań i wydania zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej..

UWAGA. Instalacje elektryczne od układów i urządzeń sanitarnych należy ująć w dokumentacji projektowej branży elektrycznej.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową w wersji drukowanej oraz w oryginalnej programowo i bez zabezpieczeń przed edycją formie elektronicznej osobno dla każdego opracowania zgodnie z zapisami zawartej umowy.  Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się opracowanie w języku angielskim, jednakże nie może ono stanowić jedynej formy dokumentacji i musi zostać ona uzupełniona o dokumentację w języku polskim.

Odstępstwa od opisanych poniżej wymagań mogą dotyczyć dostosowania urządzeń i instalacji do wprowadzonych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej zmian bądź zastąpienia wyszczególnionych materiałów lub elementów przez inne rodzaje materiały i elementy o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości instalacji. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wszystkie rozwiązania, urządzenia i materiały ujęte w projekcie powinny być zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiającego

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie, Wykonawca uzyska akceptację osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do realizacji zadania w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji. Potwierdzeniem uzyskania w/w akceptacji jest podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy projektu budowlanego/wykonawczego.

Odprowadzenie wód deszczowych.

Odprowadzenie wód deszczowych zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na teren obiektu.

Instalacje wewnętrzne.

Zamawiający wymaga po wykonaniu instalacji wewnętrznych sanitarnych                             w mieszkaniu, wykonania wyłącznie robót naprawczych koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego mieszkań.

Zamawiający wymaga demontażu istniejącej instalacji sanitarnej wraz z armaturą i osprzętem w pomieszczeniach objętych remontem.

Instalacja wod.-kan., c.w.u. i cyrkulacji.

Wodomierz należy ulokować w wydzielonym odrębnym i łatwo dostępnym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Bezpośrednio za zestawem wodomierza od strony instalacji wewnętrznej należy zamontować zespół zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem wody z zaworem odcinającym zgodnie z wymaganiami określonymi w normie. PN-EN 1717:2002 Przewidzieć montaż zaworu pierwszeństwa działania i regulacyjnego ciśnienia na instalacji wody użytkowej (gdy będzie wymagany). Dodatkowo należy przewidzieć montaż wodomierza z zaworem antyskażeniowym dla opomiarowania wody do uzupełniania zładu c.o. Przy projektowaniu i wykonaniu robót należy zapewnić dla obiektu wymagane przepisami prawa w tym przepisami dotyczącymi zewnętrznej i wewnętrznej instalacji p.poż (jeżeli wymagana) wymaganą wydajność i ciśnienie wody.

Instalację p.poż. (jeżeli będzie wymagana) zaprojektować i wykonać z rur stalowych ocynkowanych z hydrantami umieszczonymi szafkach wbudowanych. Szafki hydrantowe dodatkowo wyposażone w gaśnice.

Instalację z.w.u, c.w.u., cyrkulacji zaprojektować z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową - PE-RT z wkładką aluminiową.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie pojemnościowym zasobniku solarnym dodatkowo wyposażonym w grzałkę elektryczną. W celu zapewnienia ciągłej dostawy ciepłej wody należy zaprojektować i wykonać instalację cyrkulacyjną do najdalszego punku poboru wody. Do regulacji przewidzieć termostatyczne zawory regulacyjne z możliwością dezynfekcji.

Przewody prowadzić w szachtach lub obudować płytami g-k. Należy przewidzieć możliwość odcięcia każdego węzła za pomocą zaworów kulowych. Mocowanie przewodów wg wytycznych producenta winno umożliwiać swobodne poosiowe przesuwanie rur. Kompensacja przewodów przez odpowiednie prowadzenie rur lub elementy kompensujące. Podejścia wody mocowane dodatkowo w punktach poboru.

Przechodzenie przez przegrody budowlane przewody w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym, przekroczenia ścian konstrukcyjnych w przepustach przeciwpożarowych (wrysowane w dokumentację). Izolacja zgodnie z przepisami. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy danej instalacji.

Zamawiający wymaga zaprojektowania i zamontowania w pomieszczeniach na sprzętu sanitarnego wyposażonego w systemy wodooszczędne. Osprzęt sanitarny o podwyższonej jakości (gwarancja min. 5 lat):

- miski ustępowe stojące lejowe kompaktowe z płuczką kompaktową i armaturą 3/6 oraz deską sedesową wolnoopadającą,

- umywalki z powłoka REFLEX z półpostumentem (preferowane wymiary: głębokość min. 45 cm, szerokość wewnętrzna misy min. 55 cm) oraz baterią ceramiczną umywalkową ścienną i wylewką obrotową o długości min. 150 mm,

- pisuary (dopływ z góry, odpływ poziomy/pionowy z półpostumentem) z zaworem spłukującym i syfonem pisuarowym,

- brodziki kwadratowe min. 90cm x 90 cm lub półokrągłe 90cm głębokie, z kabiną i drzwiami uchylnymi lub rozwiernymi, baterią natryskową oraz rurą natrysku z uchwytem przesuwnym i rączką natrysku,

-zlewy blaszane i zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe z ociekaczem i szafką pod zlewozmywak oraz z baterią ścienną zlewozmywakową jednouchwytową,

-zawory czerpalne ze złączką do węża i blokadą strumienia zwrotnego  w sanitariatach, pomieszczeniach gospodarczych, schowkach gospodarczych  i w skrzynkach na zewnątrz budynku

- wpusty podłogowe z wyjmowanym syfonem, kratką ze stali nierdzewnej oraz blokadą antyzapachową.

W sanitariacie ogólnodostępnym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych w strefie wejścia zgodnie z obowiązującymi przepisami: umywalka dla osób niepełnosprawnych  z syfonem podtynkowym i baterią umywalkowa typu łokciowego i uchwytem (specjalistyczna), poręcze umywalkowe oraz poręcze łukowe uchylne ze stali nierdzewnej, miska ustępowa kompaktowa z deską sedesową dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

- w sanitariatach montażu suszarek łazienkowych do rąk ze stali nierdzewnej  (3 szt.), czas suszenia powietrzem do 50o C nie przekraczający 20s, moc nie mniejsza niż 1400W, uruchamianie automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, pojemników na papier toaletowy, ręczniki i mydło,

- w pomieszczeniu socjalnym zaprojektowania i wykonania zabudowy meblowej oraz dostawy płyty grzewczej elektrycznej oraz mikrofali,

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej z rur niskoszumowych. Piony kanalizacji sanitarnej w ich dolnej części wyposażyć w rewizje, czyszczaki, wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurami wywiewnymi. Piony należy obudować płytami g-k wodoodpornymi na ruszczcie aluminiowym. Poziomy kanalizacyjne prowadzić podposadzkowo. Podejścia do przyborów schować w ściany budynku. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i porządkowych  odwadniane wpustami podłogowymi z wyjmowanym syfonem, kratką ze stali nierdzewnej oraz blokadą antyzapachową. Mocowanie rur do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą rozmontowywanych obejm.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów do kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne pod elementami konstrukcji budynku prowadzić w rurach osłonowych.

Rurociągi kanalizacji sanitarnej (podejścia odpływowe) należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-81/B-10700.01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacja c.o.

Należy zaprojektować i wykonać instalację c.o. zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, uzgodnieniami i decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy.

Instalacja centralnego wodna dwururowa z zabezpieczeniem naczyniem przeponowym wykonana z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie w systemie zaciskowym. Piony i odejścia do grzejników po wierzchu ścian. Instalację należy zaprojektować i wykonać uwzględniając zasadę samokompensacji wydłużeń cieplnych. Mocowanie rur zgodne z wytycznymi producenta. Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych, które muszą uwzględniać średnicę przewodu, grubość izolacji i wolną przestrzeń na wypełnienie warstwą niehigroskopijną. Przejścia p.poż. wykonać przy użyciu ognioodpornej zaprawy. Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym oraz przez zawory odpowietrzające przy grzejnikach. Grzejniki stalowe płytowe energooszczędne z funkcją odpowietrzania i opróżniania. W łazienkach dodatkowo grzejniki łazienkowe elektryczne. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności grzejniki w wykonaniu specjalnym – podwójnie ocynkowane (odporne na korozję). Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektować grzejniki o wysokiej efektywności energetycznej. Grzejniki w pomieszczeniach ogólnodostępnych dodatkowo wyposażone w głowice termostatyczne wzmocnione przed manipulacją, obejmy z zatrzaskiem przed kradzież, szyfry blokujące do ograniczenia blokady zakresu temperatur oraz ręczne odpowietrzniki.

Rozdzielacze instalacji zlokalizowane w kotłowni osobne na cele c.o. i zasilania solarnego podgrzewacza c.w.u. Obiegi wyposażone w zawory odcinające kulowe, zawór mieszający z siłownikiem, pompę obiegową i cyrkulacyjną, manometry, zawory zwrotne, filtry wody. Instalacja winna być zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia i przyrostem objętości.

Izolacja przewodów zgodnie z przepisami.

Zaprojektowanie i wykonanie kurtyny powietrznej bez nagrzewnicy.

Całość wykonana być powinna zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, wymaganiami producentów materiałów i urządzeń i zasadami wiedzy technicznej.

Kotłownia gazowa wraz z instalacją solarną.

Należy zaprojektować i wykonać nową kotłownię na potrzeby c.o. i c.w.u. zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, uzgodnieniami i decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy.

Należy zaprojektować i wykonać nową kotłownię współpracującą z instalacją solarną zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, uzgodnieniami i decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy z zastosowaniem m.in. n/w urządzeń:

- kondensacyjny kocioł gazowy jednofunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania (wprowadzenia na rynek kotła nie później niż w 2012r.) z pełną aparaturą kontrolno-pomiarową, sterownikami pokojowymi i komputerowym sterowaniem pogodowym. Serwis ogólnodostępny na terenie kraju.

- uzdatnienie i uzupełnienie wody - zmiękczacz wody pracujący w systemie elektronicznego sterowania objętościowego z zapasem soli na 12 m-cy (gdy będzie wymagany dokumentacja techniczną kotła). Uzupełnianie zładu samoczynnie przez zawór elektromagnetyczny.

- zbiornik na ciepłą wodę użytkową współpracujący dodatkowo z układem solarnym z dodatkową grzałką elektryczną,

- system solarny z kolektorami słonecznymi zainstalowanymi na dachu budynku. Układ solarny zapewniający min. 50% zapotrzebowania obiektu na ciepłą wodę użytkową i zbiornik na ciepła wodę użytkową zalecane do współpracy przez producenta kotła. Kolektory oraz zasobnik – min 5 lat gwarancji. Kolektory w instalacji solarnej wykonane z materiałów odpornych na korozję, szkło odporne na gradobicie powinny spełniać wymagania normy EN 12975 i Pn-EN 12975. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia przewodów od kolektorów słonecznych po ścianach w mieszkaniach lokatorskich.

- rurociągi w obrębie kotłowni, pompy obiegowe, filtry, naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa, manometry,

- odprowadzenie spalin - komin ze stali kwasoodpornej,

- wentylacja grawitacyjna kotłowni - kanał nawiewny z  blachy stalowej ocynkowanej,

- kotłownia wyposażona w gaśnice proszkowe typu ABC.

- pomieszczenie kotłowni należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami:

- miejsca usytuowania urządzeń ppoż.,

- miejsca usytuowania elementów sterujących,

- miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu.

- w kotłowni umieścić schemat technologiczny i instrukcje obsługi. Kotłownię należy wyposażyć w zewnętrzną optyczną akustyczną sygnalizację stanów awaryjnych doprowadzoną na zewnątrz kotłowni. Dodatkowo sygnalizację stanów awaryjnych w kotłowni sprowadzić do pomieszczenia sekretariatu. Należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie eksploatacji i obsługi kotłowni.

- Wszystkie dodatkowe instalacje i wyposażenie kotłowni wykonać zgodnie z ogólnymi wymaganiami Warunków Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlanych - cz. II Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych i wiedzą techniczną w tym zakresie.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Należy zaprojektować i wykonać wentylację pomieszczeń zapewniającą temperaturę i wymianę powietrza odpowiednio do potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń. Instalację wentylacji należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05 lipca 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 926) zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2002r., nr 75 poz. 690), uzgodnieniami i innymi decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy. Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u., chłodzenia należy przyjąć dla wartości obowiązujących dla obiektów zajmowanych przez władze publiczne od 1 stycznia 2019r.

Pozostałe pomieszczenia, w tym korytarze zamknięte przegrodami,  winny posiadać wentylację mechaniczną hybrydową, praca24h/dobę, zasilanie z osobnego obwodu. Automatyka przystosowana do pracy z kratkami higro. Stolarkę okienną należy wyposażyć w szczelinowe nawiewniki okienne, zamontowane w górnych poziomych częściach skrzydła okna. Wymagane jest żeby sterowanie pracą nawiewnika odbywało się na podstawie pomiaru poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza przez nawiewnik powinien zawierać się w granicach od 5 m3/h do 30 m3/h przy wilgotności względnej powietrza wewnętrznego odpowiednio od 30% do 70%. Zastosowane nawiewniki powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną potwierdzającą parametry pracy oraz zasadę działania urządzenia, Atest Higieniczny oraz Deklarację Zgodności wydaną przez producenta. Wywiew kratkami wywiewnymi do kanałów wentylacji grawitacyjnej. Wywiew powietrza z pomieszczeń kanałami wentylacyjnymi zakończonymi nasadami kominowymi lub przez zbiorcze wentylatory wyciągowe. Instalacja systemowa z rur SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej, rozprowadzona pod sufitem w obudowie płytami gips-karton.

W sanitariatach należy przewidzieć wentylację poprzez montaż wentylatora wyposażonego w elektroniczną stabilizację podciśnienia oraz współpracującego z kratkami higro wraz z odpowiednim kanałem wentylacyjnym oraz niezbędnym osprzętem o wydajności umożliwiającej skuteczne odprowadzanie zużytego powietrza, posiadającego zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, z bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocią i ochroną silnika. Wentylator wyposażony w timer umożliwiający wydłużenie czasu pracy urządzenia po jego wyłączeniu. Uruchomienie wentylatora wraz z oświetleniem w pomieszczeniu w którym pracuje.

Kanały należy prowadzić w sposób niekolidujący z oświetleniem.

Kratki transferowe w drzwiach o powierzchni czynnej 28cm² na każde 10m³/h powietrza wywiewanego z pomieszczenia.

W mieszkaniu lokatorskim należy stolarkę okienną należy wyposażyć w nawiewniki okienne, zamontowane w górnych poziomych częściach skrzydła okna. Wymagane jest żeby sterowanie pracą nawiewnika odbywało się na podstawie pomiaru poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Wywiew powietrza przez kanały wentylacji grawitacyjnej po ich sprawdzeniu, udrożnieniu i uszczelnieniu.

Całość wykonana być powinna zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami,  wymaganiami producentów materiałów i urządzeń. Całość robót, próby i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – zeszyt 5 wydanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa, wrzesień 2002r.

Uwaga: Wszystkie remontowane pomieszczenia jak również nowopowstałe muszą posiadać wentylację grawitacyjną. W przypadku braku takiej możliwości należy wykonać wentylację mechaniczną.

Lokalną klimatyzację przewiduje się w serwerowni.

Przyjąć lokalne klimatyzator inwerterowy ścienny – serwerownia, z zestawem pracy całorocznej, min. 60 m-c gwarancji, atest PZH, deklaracja CE. Wymagana 5 letnia gwarancja na urządzenia. Zakres temperatur pracy dla chłodzenia od -15 do 46 ºC, dla grzania od -20 do 21 ºC. Jednostki wewnętrzne wyposażone w filtry antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz jonowe. Klimatyzatory wyposażone w sterownik przewodowy z funkcjami: włącz – wyłącz, ustawianie trybu pracy, nastawianie prędkości wentylatora, programator tygodniowy: możliwe ustawianie dwóch cykli wł./wył. dla każdego dnia tygodnia, programator temperatury: możliwa zmiana nastaw temperatury dla obu cykli programatora tygodniowego, każdego dnia tygodni ustawianie temperatury.

Instalacja freonowa z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chłodniczego R410a wg PN EN 12735-1. Wszystkie przewody zaizolować otulinami do przewodów chłodniczych. Odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacyjnej z zasyfonowaniem lub na zewnątrz budynku. Instalację zabezpieczyć przed ptakami i promieniami UV.

UWAGA. Instalacje elektryczne od układów wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych należy ująć w dokumentacji projektowej branży elektrycznej.

Odbiory, badania i próby.

Instalacje po wykonaniu podać wymaganym badaniom, próbom i odbiorom zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przeprowadzić badania fizyko-chemiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) – załącznik nr 5 do rozporządzenia.

- Wyroby budowlane

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. z późn. zm.)

- Gwarancje

Wymagany minimalny okres gwarancji zgodnie z umową.

Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w terminie umownym.

- Kontrole

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakość, dokładność i estetyka wykonania robót,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych,

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową.

- Postępowanie z odpadami

Materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych są własnością Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 12). Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu nie mające wartości użytkowej, Wykonawca zobowiązuje się poddać zagospodarowaniu bądź utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca.

Złom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiającego do sprzedaży Wykonawca dostarczy po sporządzeniu protokołu w obecności wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt do punktu skupu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu są własnością Zamawiającego. Pozostałe materiały mające wartość użytkową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po sporządzeniu protokołu w obecności wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie

Zamawiający ustanowił wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy według zapisów umowy.

Dla potrzeb rozliczania przedsięwzięcia, Zamawiający ustala, że opłaty za media: energię elektryczną i zużytą wodę. Wykonawca dokona po zakończeniu robót na podstawie protokołu sporządzonego przy udziale użytkownika obiektu (przedstawiciela KMP w Chełmie), stanowiący załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- B. Cześć informacyjna

- Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
w szczególności wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U z 2016 r. Nr  poz. 290 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. )

- ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. 2015 poz 478 z późn. zm.)

- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej.

Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

- Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji

- Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

- Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i wykończeniowy robót i jest zainteresowany najniższą ceną ofertową, z warunkiem spełnienia wszystkich wymagań wyszczególnionych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Roboty budowlane obejmujące elektroniczne systemy zabezpieczeń należy wykonać na podstawie:

- zarządzenia nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010r. sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz. U. KGP z 2011 r. nr 1, poz. 5, z późn. zmian.),

- rozporządzenia nr 132 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych i innych niż kancelarie tajne komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych w Policji (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 52)

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 683).

- system alarmowy powinien określać rodzaje czynności przewidzianych dla drugiego stopnia zabezpieczenia wg. Polskiej Normy PN-EN-50131.

- Po zakończeniu robót Wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie, że zainstalowane systemy są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami i PN.

- Ilekroć Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp, to dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Załączniki:

  - Audyt energetyczny budynku KP w Józefowie

  - Rzuty koncepcyjne