Program Funkcjonalno Użytkowy

Zamawiający : Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73.

- Nazwa zamówienia :

„Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji części pomieszczeń po byłym kasynie na potrzeby administracyjno – biurowe Sekcji III Zarządu I CBŚP przy ul. Północnej 3 ”

- Adres obiektu, którego dotyczy program: KMP Lublin ul. Północna 3

- Nazwa i kody CPV :

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

7130000 -1 -  Usługi inżynieryjne  architektoniczne i podobne

- Zawartość opracowania

- Część opisowa

- Cześć informacyjna

V. Autorzy opracowania :

(imię i nazwisko)

1.    Daniela Marczak-Łyczba

2.    Krzysztof Chrzanowski

3.   Alicja Ziomkowska -Abramek

Lublin, czerwiec 2018r.

I. Cześć opisowa

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Planowany zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie adaptacji części pomieszczeń po kasynie w budynku Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

- Założenia do projektowania

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania  w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień  i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę. W trakcie prac projektowych Inwestor wymaga spotkań i konsultacji w celu bieżącej analizy  oraz akceptacji przyjętych rozwiązać technicznych, wyboru materiałów     i urządzeń.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową wraz z opisem  technicznym. Wszystkie urządzenia i materiały ujęte w projekcie winny być zaakceptowane przez zamawiającego.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej.

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o pozwolenie na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

2.1 Zakres dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie koniecznym do prawidłowego i pełnego wykonania zadania, która powinna obejmować projekt budowlany do pozwolenia na budowę i projekty wykonawcze w branżach:

•  budowlanej,

•  sanitarnej,

•  elektrycznej,

•  teletechnicznej

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu budowlanego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i uzgodnieniami włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji części budynku niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej dla w/w zadań w powyższych branżach.

# W zakres opracowania dokumentacji projektowej wchodzą :

– koncepcja architektoniczna  – wersja papierowa,

- projekt budowlany -  część architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna                i teletechniczna,

- projekt wykonawczy - część architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna              i teletechniczna,

- specyfikacje techniczne w branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej 
i teletechnicznej,

- przedmiary i kosztorysy.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową w wersji papierowej oraz w oryginalnej programowo i bez zabezpieczeń przed edycją w formie elektronicznej na płytach CD/pendrive w formie DWG i PDF - w 2 egz., oraz wersje papierową: projekt budowlany w 6 egz., projekt wykonawczy w 3 egz., przedmiary i kosztorysy w  rozbiciu na branże w 2 egz. oraz na płycie CD zapisane w formatach ATH i PDF.

2.2.       Uprawnienia  niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, szczególności:

- uprawnienia do projektowania w specjalnościach architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej .

- uprawnienia do kierowania robotami w w/w zakresie.

Wymagane będzie potwierdzenie posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.     Podstawa opracowania programu

Inwestycja winna być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:

- Ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 156, poz. 118 z 2006 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  27 kwietnia 2012 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z 2004 r. z późn. zmian.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zmian.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1136 i 1137 z 2003r.)

- Rozporządzenie MSWiA z  4 listopada2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA (Dz. U. z 2002r. Nr 192, poz. 1614) ,

- Rozporządzenie MSWiA z  21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563 z późn. zmian.)

- Rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 2003r.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  26 września 1997 r. w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003r. i Dz. U. nr 49, poz. 330 z 2007 r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z 2004 r.),

- Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmian.),

- Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych,

- Wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania  projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i Ekonomiką rozwiązań technicznych,

- Zasadami wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

Przepisami resortowymi :

- Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego policji z 30.07.2013r..

- Zarządzenie nr 2020 KGP z 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
  Zaplanowane przez Inwestora podstawowe parametry Inwestycji.

4.1.  Adaptacja pomieszczeń kasyna

- powierzchnia podlegająca  	        -   200 m2,

  - Budynek jest wyposażony w instalację:

- elektryczną,

- teletechniczną,

- wody zimnej i kanalizacji,

- centralnego ogrzewania, wody ciepłej

- wentylacji grawitacyjnej.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Budynki Policji są obiektami użyteczności publicznej w związku z tym należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów w których prowadzone będą prace (osoby, pojazdy, elewacje budynków, nawierzchnie, trawniki, drzewostan itp.). Zamawiający informuje, że roboty będą prowadzone w czynnym  biekcie. Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu

Ogólną koncepcję adaptowanych pomieszczeń zamieszczono w załącznikach graficznych               nr 1

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe obiektu

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać pełny zakres robót wykończeniowych  w średnim, ale nowoczesnym standardzie. Szczegółowe rozwiązania określi projekt budowlany.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie  i zgodnie z obowiązującymi normami.

Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji  wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w terminie umownym.

Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi szkolenie w zakresie eksploatacji oraz obsługi urządzeń i instalacji osób wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

9.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie :

- organizacji robót,

- zabezpieczenia osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,

- zabezpieczeniem terenu robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie  z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą dokumentacji i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osób upoważnionych do kontaktów.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakość i dokładność wykonania prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych,

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności  wykonania  z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Wywozu gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót, Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu i na terenie budowy.

Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu, Wykonawca zobowiązuje się poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca. Złom zakwalifikowany przez Zamawiającego do sprzedaży Wykonawca dostarczy po sporządzeniu protokołu na własny koszt do punktu skupu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu są własnością KWP w Lublinie. Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania obciążają Wykonawcę.

Zamawiający nie posiada możliwości do udostępnienia wykonawcy pomieszczeń                                   z przeznaczeniem na szatnię dla pracowników i magazynek podręczny oraz możliwości korzystania  z pomieszczeń sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom zaplecze socjalne w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Zatrudnieni pracownicy po zakończeniu zmiany roboczej powinni bezzwłocznie opuścić teren Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

9.2   Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania inwestycji, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe:

- dokumentacja projektowa z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- nadzór autorski,

- roboty budowlane

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dźwigi, pomosty  itp., jak również koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, które należą w całości do Wykonawcy.

10.          Wymagania szczegółowe

10.1. Branża budowlana

Zamawiający dopuszcza zmianę ilościową, parametrów technicznych materiałów opisanych w Programie Funkcjonalno Użytkowym, zmianę liczby wielkości i liczby pomieszczeń koniecznych do prawidłowej realizacji zadania. Z uwagi na charakter wynagrodzenia ryczałtowego umowy ewentualne zmiany ilościowe i jakościowe Wykonawca winien uwzględnić w wycenie ofertowej jak również wszystkie prace nie wymienione w Programie Funkcjonalno Użytkowym (wynikające m.in. z uzgodnień z rzeczoznawcą  P. Poż, Sanitarnym MSWiA oraz BHP) niezbędne do uzyskania założonego celu.

10.1. 1  Prace projektowe

Zakres prac :

- zaprojektowanie niezbędnych rozbiórek ścian, otworów okiennych i drzwiowych , niezbędnych przesklepień przed wykuciem otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych w celu uzyskania założonych pomieszczeń, skucie starych okładzin ściennych i podłogowych, wyrównanie podłoża, demontaż innych zbędnych elementów np. nieczynnej wentylacji mechanicznej, wykucie stolarki drzwiowej, demontaż windy towarowej

- wykonanie nowych ścian działowych w zależności od przeznaczenia pomieszczeń , zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych i okiennych,  po windzie

- tynki cementowo-wapienne z gładzią gipsowa malowane farbami akrylowymi na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach mokrych ( sanitariaty, gospodarcze, techniczne i socjalne)  glazura na pełną wysokość, w ciągach komunikacyjnych zabezpieczenie ścian do wysokości ok. 160cm np. tynk żywiczny, w pomieszczeniu przesłuchań ściany i sufit wygłuszone, strop podwieszony systemowy we wszystkich pomieszczeniach, obudowa płytami g-k elementów wentylacji, rur kanalizacyjnych itp., wykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach mokrych.

- stolarka okienna – montaż nowej stolarki okiennej ( w związku z koniecznością przebudowy pomieszczeń lub montażu stolarki drzwiowej), okna PCV o U = 0,9 W/m2K, zamykane na kluczyk z nawiewnikami higrosterowalnymi. Naprawa elewacji po zamurowanych / wykutych /wymienionych otworach okiennych /drzwiowych

- stolarka drzwiowa wewnętrzna  do pomieszczeń biurowych bezklasowa z ościeżnicami regulowanymi, skrzydła trzyzawiasowe, zamykane na zamek podklamkowy z wkładką. Do pomieszczeń sanitarnych z ościeżnicą stalową, zamykane na zamki łazienkowe skrzydło wzmocnione od dołu blachą  lub całe stalowe, z zamontowanymi samozamykaczami. Do pomieszczenia przesłuchań dodatkowo drzwi wygłuszone do min. 45 dB i samozamykaczem , do serwerowi, sekretariatu-kancelaria tajna drzwi klasowe 3 kl. z kontrolą dostępu i samozamykaczem, gałki / pochwyt zamiast klamek, do serwerowi  Drzwi zewnętrzne aluminiowe, ocieplone ( od strony patio),  w kolorze grafitowym z profili aluminiowych wzmocnionych z 2 atestowanymi zamkami, drzwi w wiatrołapie i od strony KMP Lublin z profili aluminiowych wzmocnionych, dolny panel pełny wzmocniony , górny panel szyba P4 , pochwyt zamiast klamek, samozamykacz i kontrola dostępu, videodomofon.

- stolarka okienna – montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych, wymiana parapetów okiennych na parapet z konglomeratu, gr.2-3cm,  reperację stolarki okiennej PCV np. wymianę uszczelek, klamek itp., wykonanie zabezpieczenia przed podglądem z klatki schodowej (np. folia matowa na szybach), krata w oknie sekretariatu – kancelaria tajna (zgodnie z wytycznymi jak do kancelarii tajnych) , montaż wertikali / rolet we wszystkich oknach,

- posadzki  na przygotowanych podłożach w pomieszczeniach biurowych  wykładzina dywanowa o wysokiej intensywności użytkowania w obiektach publicznych, splot pętelkowy, ciężar min.500g/m2, na ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach technicznych i sanitarnych  wykonać z  gresu / terakota o IV kl. ścieralności,

- zamkniecie wejścia na patio np. typu brama garażowa z wejściem serwisowym, sterowana elektrycznie i kartą

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm. na całej powierzchni patio z udrożnieniem kanalizacji deszczowej

- udrożnienie i uszczelnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej,

- wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniu socjalnym ( min szafka zlewozywakowa, szafka pod umywalkę, szafki stojące szer. 60+60+80cm, szafki wiszące na pełną szerokość zabudowy dolnej, stół i 4 krzesła) , sekretariacie ( biurko z lada podawczą).

- montaż wideodomofonu przy obu wejściach do strefy CBŚP - 2 szt.

- przeniesienie uchwytów wieszakowych i reperacja tynków z malowaniem oraz posadzki w przebudowywanym pomieszczeniu szatni należącym do KMP Lublin

- pomieszczenie sanitarne wyposażyć w lustro (montowane w glazurze), pojemniki na papier, ręczniki i mydło

Zamawiający  wymaga rozwiązania zgodnego z przepisami p.poż. Dopuszcza się zastosowanie innego rozwiązania równoważnego lub korzystniejszego dla zamawiającego. Ocenę i wybór rozwiązania  dokona KWP w Lublinie.

10.1.2 Roboty wykonawcze budowlane

Wykonać prace zgodnie z opracowana dokumentacją projektową bez :

-  wygłuszenia pokoju przesłuchań,

-  zamkniecie wejścia na patio

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm. na całej powierzchni patio z udrożnieniem kanalizacji deszczowej

10.2 W branży sanitarnej

Zaprojektowanie i wykonanie następujących instalacji sanitarnych:

- wodno - kanalizacyjnej, c.w.u., c.o.

- wentylacji mechanicznej/grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach.

Zaprojektowanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

Zakres zadania obejmuje uzyskanie wymaganych przepisami prawa:

- uzgodnień (m.in. z rzeczoznawcą sanitarnohigienicznym MSWiA, BHP, P.Poż.),

- pozwoleń  w tym pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności uzyskania),

- prób i badań (prób szczelności, prób ciśnieniowych, badań fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody, wydajności wentylacji),

- instrukcji użytkowania i ochrony p.poż.

Odstępstwa od opisanych poniżej wymagań mogą dotyczyć dostosowania urządzeń                 instalacji do wprowadzonych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia wyszczególnionych materiałów lub elementów przez inne rodzaje materiały i elementy o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości instalacji. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora.

Należy uwzględnić i wykonać roboty demontażowe i rozbiórkowe wszystkich elementów instalacji sanitarnych niezbędne do wykonania zamówienia.

10.2.2     Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Należy zaprojektować instalację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

Lokalną klimatyzację przewiduje się w pomieszczeniach biurowych. W pomieszczeniach przyjąć klimatyzatory ścienne (6 jednostek wewnętrznych), inwerterowe typu MultiSplit z zestawem pracy całorocznej, z funkcją chłodzenia i grzania, czynnik chłodniczy R410a, jednostki wyposażone w wentylatory powietrza z wyrzutem poziomym, zakres pracy przy chłodzeniu od -150C do +43 0C, zakres pracy przy grzaniu od -150C do +15 0C, ciśnienie akustyczne (jednostki wewnętrznej) na najwyższym biegu nie wyższe  niż 47 dB(A), przepływ (wydatek) powietrza nie niższy niż 1630 m3/h, pilot bezprzewodowy, muszą posiadać atest higieniczny, deklaracje CE oraz min. 60 m-cy gwarancji.

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie jednostek wewnętrznych w przestrzeni podsufitowej pomieszczenia, montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku lub na dachu, przejście przez ścianę zewnętrzną dla rur chłodniczych i rur odprowadzających skropliny (ew. z wykorzystaniem istniejących otworów), połączenie jednostek przewodami miedzianymi w izolacji termicznej odpornej na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne zabezpieczonej folią ochronną, odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych przewodami PCV odpornymi na UV na zewnątrz budynku lub do kanalizacji sanitarnej, zamaskowanie przewodów freonowych, skroplinowego i elektrycznego białymi korytami maskującymi, wykonanie instalacji sterowania układem klimatyzacji, zasilenie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, wypełnienie otworów w ścianach zewnętrznych/wewnętrznych wełną mineralną, zabezpieczenie kołnierzami systemowymi, sprawdzenie szczelności instalacji po montażu, napełnienie instalacji chłodniczej czynnikiem chłodniczym, sprawdzenie ciśnień czynnika chłodniczego w instalacji.

Uwaga: zabrania się prowadzenia przewodów związanych z montowanym urządzeniem kanałami wentylacyjnymi.

Całość wykonana być powinna zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 
i przepisami,  wymaganiami producentów materiałów i urządzeń.

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy doprowadzić i jednocześnie odprowadzić z poszczególnych rodzajów pomieszczeń określona jest w PN 83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”.

Należy zaprojektować i wykonać wentylację pomieszczeń zapewniającą temperaturę 
i wymianę powietrza odpowiednio do potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń. Instalację wentylacji należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05 lipca 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 926) zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75 poz. 690), uzgodnieniami i innymi decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy. Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u., chłodzenia należy przyjąć dla wartości obowiązujących dla obiektów zajmowanych przez władze publiczne od 1 stycznia 2019r.

Pozostałe pomieszczenia, w tym korytarze zamknięte przegrodami,  winny posiadać wentylację mechaniczną hybrydową, zasilanie z osobnego obwodu. Automatyka przystosowana do pracy z kratkami „higro”. Stolarkę okienną należy wyposażyć w szczelinowe nawiewniki okienne, zamontowane w górnych poziomych częściach skrzydła okna. Wymagane jest żeby sterowanie pracą nawiewnika odbywało się na podstawie pomiaru poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza przez nawiewnik powinien zawierać się w granicach od 5 m3/h do 30 m3/h przy wilgotności względnej powietrza wewnętrznego odpowiednio od 30% do 70%. Zastosowane nawiewniki powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną potwierdzającą parametry pracy oraz zasadę działania urządzenia, Atest Higieniczny oraz Deklarację Zgodności wydaną przez producenta. Wywiew kratkami wywiewnymi do kanałów wentylacji grawitacyjnej po ich sprawdzeniu, udrożnieniu i uszczelnieniu. Z przeglądu drożności kanałów wentylacyjnych sporządzić protokół kominiarski.  Wywiew powietrza z pomieszczeń kanałami wentylacyjnymi zakończonymi nasadami kominowymi lub przez zbiorcze wentylatory wyciągowe. Instalacja systemowa z rur SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej, rozprowadzona pod sufitem w obudowie płytami gips-karton.

W sanitariatach należy przewidzieć wentylację poprzez montaż wentylatora wyposażonego w elektroniczną stabilizację podciśnienia oraz współpracującego z kratkami higro wraz z odpowiednim kanałem wentylacyjnym oraz niezbędnym osprzętem o wydajności umożliwiającej skuteczne odprowadzanie zużytego powietrza, posiadającego zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, z bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocią i ochroną silnika. Wentylator wyposażony w timer umożliwiający wydłużenie czasu pracy urządzenia po jego wyłączeniu. Uruchomienie wentylatora wraz z oświetleniem w pomieszczeniu w którym pracuje.

Kanały należy prowadzić w sposób niekolidujący z oświetleniem.

Kratki transferowe w drzwiach o powierzchni czynnej 28cm² na każde 10m³/h powietrza wywiewanego z pomieszczenia.

Całość wykonana być powinna zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 
i przepisami,  wymaganiami producentów materiałów i urządzeń. Całość robót, próby 
i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – zeszyt 5 wydanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa, wrzesień 2002r.

Uwaga: Wszystkie remontowane pomieszczenia jak również nowopowstałe muszą posiadać wentylację grawitacyjną. W przypadku braku takiej możliwości należy wykonać wentylację mechaniczną.

UWAGA. Instalacje elektryczne do układów wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych należy ująć w dokumentacji projektowej branży elektrycznej.

10.2.3     Instalacja wod.-kan., c.w.u.

Należy zaprojektować i wykonać instalację sanitarną wod.-kan., c.w.u. 
w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnym. W pomieszczeniu socjalnym należy przewidzieć zlewozmywak, umywalkę oraz typowe umeblowanie pomieszczenia socjalnego (szafki podblatowe i wiszące).

Należy zaprojektować i wykonać instalację wodociągową zgodnie  z obowiązującymi normami, wytycznymi i przepisami BHP, p.poż., uzgodnieniami z Rzeczoznawcami BHP, p.poż., sanitarnym MSW, opiniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami i decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy.

Przewody instalacji wodociągowych - c.w.u. i cyrkulacja - należy zaprojektować i wykonać z rur trójwarstwowych z wkładką aluminiową np. w systemie GEBERIT MEPLA, łączonych przy pomocy łączników zaciskanych oraz gwintowanych przy armaturze. Wszystkie przewody prowadzić w szachtach, pod stropem lub w bruzdach przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Przy przechodzeniu przez przegrody budowlane przewody w tulejach ochronnych wypełnione materiałem plastycznym, przekroczenia ścian konstrukcyjnych w przepustach przeciwpożarowych.

Przewody c.w.u. i cyrkulacji zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej pod płaszczem z folii niepalnej PCV.

Próby i regulację instalacji przeprowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami                      i przepisami oraz wytycznymi producenta materiałów.

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wbudowania sprzętu sanitarnego wyposażonego w systemy wodooszczędne. Do umywalek baterie stojące/ścienne chromowane ze stałą wylewką o zasięgu min. 160 mm i aeratorami napowietrzającymi strumień wody wyposażone w eko-przycisk ograniczający temperaturę i strumień wypływającej wody.

Osprzęt sanitarny o podwyższonej jakości:

- zlew blaszany ze stali nierdzewnej dwukomorowy z ociekaczem i szafką pod zlewozmywak oraz z baterią zlewozmywakową,

- umywalka ceramiczna z szafką podumywalkową i baterią umywalkową,

- kabina prysznicowa/wpust podłogowy.

W pomieszczeniach sanitarnych zamontować suszarki do rąk.

Całość wykonana być powinna zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producenta materiałów.

10.2.4     Instalacja c.o.

W zakres zadania wchodzi zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. w zakresie dostosowania do zmiany  układu pomieszczeń. Instalację oddano do użytku w 2015r.

10.3. W branży elektrycznej - wewnętrzne instalacje elektryczne

Zakres objęty przedmiotowym postępowaniem w branży elektrycznej obejmuje:

- zaprojektowanie i wybudowanie tablic rozdzielczych TR i TK  wraz z wlz,

- zaprojektowanie i wybudowanie nowej instalacji oświetleniowej – oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego i  bezpieczeństwa,

- zaprojektowanie i wybudowanie  nowej instalacji gniazd bytowych 230V,

- zaprojektowanie instalacji zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji oraz wykonanie instalacji zasilania do urządzeń montowanych ,

- zaprojektowanie i wybudowanie instalacji teleinformatycznej,

- zaprojektowanie instalacji kontroli dostępu KD, sygnalizacji włamania i napadu SWiN, do bramy z napędem oraz wykonanie instalacji kontroli dostępu KD, sygnalizacji włamania i napadu SWiN,

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji cctv.

8. zaprojektowanie depozytariusza na klucze.

Zakres zadania przewiduje do wykonania demontaż całej starej instalacji elektrycznej wraz z tablicami, oprawami i osprzętem.

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi oświadczyć, 
że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia.

10.3.1. Zaprojektowanie i wybudowanie tablic rozdzielczych TR i TK wraz z wlz.

Na korytarzu pomieszczeń biurowych Sekcji III Zarządu I CBŚP zaprojektować i wykonać tablice  rozdzielcze TR i TK, z których będą zasilane obwody oświetleniowe,  gniazdowe gniazd „bytowych” oraz gniazda „DATA” w PEL. Ilość obwodów i wielkość zabezpieczeń dobrać do projektowanej instalacji. Jako ochronę od porażeń przy uszkodzeniach stosować szybkie wyłączenie napięcia przez wyłączniki różnicowo-prądowe. Ochronę nadmiarowo-prądową uzyskać przez zastosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych typu S o charakterystyce B. Tablice winny być zamykane drzwiczkami. Wewnętrzne linie zasilające wlz poprowadzić z pola rezerwowego: Tablicy Rozdzielczej TR i Tablicy Rozdzielczej TK, zamontowanych na korytarzu parteru budynku  „D”  KMP w Lublinie. Tablice TR i TK  w wykonaniu p/t w układzie TN-S. Wlz do tablicy TR i tablicy TK  poprowadzić przewodem YDYp. Przewody wlz mocować na ścianie w korytku. Bednarkę FeZn uziemienia w remontowanych pomieszczeniach pozostawić dla wykonania instalacji połączeń wyrównawczych. Zapewnić ochronę odgromową zewnętrzną i wewnętrzną przez wyrównywanie potencjałów instalacji wychodzących z tablic rozdzielczych. W tablicy rozdzielczej TR zaprojektować i wykonać dobór i rozmieszczanie ochronników przepięciowych. Połączyć do instalacji uziemiającej szynę PE w tablicy rozdzielczej TR i szynę ekwipotencjalną. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LY 6 mm2. Roboty wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późn. zm. System uziemiających przewodów wyrównawczych zaprojektować i wykonać zgodne z normą PN-EN 60364.

    - Zaprojektowanie i wybudowanie nowej instalacji oświetleniowej – oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego i  bezpieczeństwa,

Zaprojektować oświetlenie, wykonać projekt oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i bezpieczeństwa tj.:

- oświetlenie ewakuacyjne - zaprojektować oprawy LED wyposażone w elektroinwertery  z wewnętrznymi zasilaczami akumulatorowymi o czasie działania do 2 h. Oprawy winne zadziałać samoczynnie z chwilą zaniku napięcia na drogach ewakuacyjnych.

- oświetlenie bezpieczeństwa - zaprojektować w pomieszczeniach i na korytarzach  w oparciu o lampy LED z wkładami awaryjnego oświetlenia- 2h.

Wszystkie istniejące przewody n/t, osprzęt i oprawy oświetleniowe w granicach opracowania w budynku „D”, zdemontować. Instalacje oświetleniowe zaprojektować w oparciu o przewody YDY lub YDYp 3÷5x1,5mm² z izolacją na 750V układane  w tynku. Osprzęt (łączniki instalacyjne) oraz oprawy oświetleniowe zaprojektować  w oparciu o wyroby dostępne na rynku krajowym. Parametry techniczne mechanizmów i tworzywa osprzętu powinny być porównywalne, lecz nie gorsze niż wyroby firm np. Legrand i Luxiona. Materiały i osprzęt elektryczny zabudowany w adaptowanych pomieszczeniach muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia. Oświetlenie w pomieszczeniach  zamontować w oparciu o oprawy LED wtynkowe do sufitów podwieszanych o modułach świetlnych 60x60. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach winno być zgodne PN. Instalację wyposażyć w oprawy oświetleniowe awaryjne LED o czasie min 2h oraz oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowe.

10.3.3.   Zaprojektowanie i wybudowanie  nowej instalacji gniazd bytowych 230V,

#### Instalacje gniazdowe zaprojektować w oparciu o przewody YDY (YDYp) 3x2,5 mm² 
z izolacją na 750V układane w tynku. Gniazda zamontować z zestykiem ochronnym, w pomieszczeniach np. socjalny czy sanitariaty w wykonaniu o IP min 55. Do każdego PEL zaprojektować i wykonać podwójne gniazdo 230V+z. W każdym pomieszczeniu, pod łącznikiem oświetlenia na wys. ok. 30cm zaprojektować i wykonać pojedynce gniazdko 20V+z.

10.3.4.   Zaprojektowanie wybudowanie instalacji zasilania urządzeń klimatyzacji  i wentylacji ,

Instalacje obwodów klimatyzacji i wentylacji  zaprojektować w oparciu o przewody o przekroju dobranym do zasilenia urządzeń YDY (YDYp) np. min. 5x2,5 mm², z izolacją na 750V układane w tynku. Ilość obwodów do zasilania urządzeń klimatyzacji  i wentylacji dobrać wg projektu instalacji sanitarnych. Wykonanie instalacji tylko do urządzeń montowanych.

10.3.5.   Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji teleinformatycznej,

Opracować projekt i wykonać zestawy stanowiskowe punktów elektryczno-logicznych PEL wewnętrznej sieci informatycznej i telefonicznej  pomieszczeń po byłym kasynie na potrzeby administracyjno – biurowe dla CBŚP.

Opracować projekt i wykonać sieć gwarantowaną do gniazd DATA zasilanych z tablicy elektrycznej TK. Instalacja komputerowych gniazd zasilających winna być wykonana przewodami typu YDY 3x2,5 mm2/750 V. Gniazda muszą posiadać blokadę uniemożliwiającą łączenie wtyczki innych urządzeń. wszystkie wtyczki urządzeń komputerowych powinny być wyposażone w klucze typu KF-1. Jako stanowiskowe zestawy gniazd zasilających zaprojektować:

-  jedno podwójne gniazdo 16A/250V +z,

- dwa pojedyncze gniazda DATA 16A/250V +z,

- dwa podwójne gniazda RJ45 dla sieci komputerowej i dla telefonii IP.

Całość zamontować w ramce pięciokrotnej. Instalacje gniazd wykonać p/t.

Gniazda na ścianach winny być zabudowane na wysokości 0,9m od podłogi. W instalacji zasilającej gniazd 230 V zastosować wielostopniowy system ochrony przepięciowej.

Ilość PEL w pokojach biurowych przewidzieć:

p. nr 13 – 3 szt.;

p. nr 11 – 3 szt.;

p. nr  6  –  4 szt.;

p. nr  5  –  4 szt.;

p. nr  3  –  3 szt.;

p. nr  2  –  3 szt.;

korytarz pom. nr 12 - 1 szt.;

Warunki techniczne Zarządu w Lublinie CBŚP dla wykonania instalacji teleinformatycznej zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji części pomieszczeń po byłym kasynie na potrzeby administracyjno – biurowe Sekcji III Zarządu I CBŚP przy ul. Północnej 3”, cyt.:

„Zarząd w Lublinie CBŚP w odpowiedzi na zapytanie o warunki techniczne dot. przygotowywanej procedury przetargowej dot. adaptacji pomieszczeń w KMP w Lublinie dla potrzeb Sekcji III Zarządu I CBŚP, informuje, że w jednym z ww. pomieszczeń  należy przewidzieć niewielkie pomieszczenie z elektronicznym systemem kontroli dostępu, gdzie znajdzie się szafa typu „rack” 19 cali z niezbędną zawartością (przełączniki, switche, patch panele, itp.), do której doprowadzone zostaną wszelkie przyłącza teletechniczne (w tym sieć PSTD, CWI – Internet, telefon/fax, sieć teletransmisyjna do przeprowadzania telekonferencji (1 terminal wideo) oraz monitoring) z ww. pomieszczeń.

Powstały w ten sposób punkt dystrybucyjny należy podłączyć do istniejących urządzeń                      w pom. 274 (1 piętro) budynku „C”, będącym w dyspozycji tut. Zarządu CBŚP, bądź                        w razie braku możliwości technicznych do urządzeń znajdujących się w dyspozycji KMP                w Lublinie. W ww pomieszczeniu nr 274 nie przewidujemy montażu dodatkowych instalacji teletechnicznych.

Ponadto z ww szafy typu „rack” należy doprowadzić do pomieszczenia nr 19 (piwnica) budynku „A” KMP w Lublinie (tzw. węzła OST) 8 kabli sieciowych kat. 6.

W poszczególnych pomieszczeniach bezpośrednio użytkowanych przez funkcjonariuszy ww Sekcji III, powinny znaleźć się po 4 gniazdka dostępowe do sieci (PSTD, CWI) i po 2 gniazdka telefoniczne. W pomieszczeniu do wideokonferencji (nr 19) oprócz przyłącza do wideokonferencji w istniejącym obecnie standardzie (ISDN) powinna się znaleźć infrastruktura umożliwiająca obsługę wideokonferencji w planowanym w przyszłości standardzie (IP).”

Warunki techniczne Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Lublinie dla wykonania instalacji teleinformatycznej zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji części pomieszczeń po byłym kasynie na potrzeby administracyjno – biurowe Sekcji III Zarządu I CBŚP przy ul. Północnej 3”, cyt.:

„Projektowane  okablowanie musi spełniać aktualnie obowiązujące normy dotyczące okablowania strukturalnego.

Normy : EN50173 (normy na okablowanie budynków)

- Okablowanie należy wykonywać w postaci gwiazdy lub gwiazdy hierarchicznej

- Maksymalna długość okablowania poziomego -90m

- W strefie okablowania poziomego można instalować następujące typu kabli:

kable skrętkowe  4 parowe UTP  kategorii 6 lub wyższe

- Na stanowisko robocze – biurowe należy projektować punkt elektryczno-logiczny w konfiguracji:

- 2 x gniazdo RJ45 z okablowaniem UTP kat.6  dla celów sieci komputerowych

- 2 x gniazdo RJ45 z okablowaniem UTP kat.6  dla celów telefonii IP.

- 2 x gniazdo zasilania dedykowanego DATA

- 1 x podwójne gniazdo 230V + z;

- Zakończenie okablowania: panele 19’’ właściwej kategorii nie niższej niż kat.6                   z gniazdami RJ45

- Obiekt należy wyposażyć w:

  - Kable krosowe kat. 6 po stronie punktu dystrybucyjnego w ilości zgodnej                zpojemnością projektowanej sieci, długości kabli krosowych należy dobrać na etapie projektowania zagospodarowania punktów dystrybucyjnych

  - Kable krosowe kat. 6 po stronie  gniazd użytkowników  w długościach: 3mb

- Okablowanie zakończyć w szafie dystrybucyjnej standardu 19’’ 42 U 600x600

Wymagania szczegółowe:

- Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej. Rozwiązania składane przez dystrybutorów, a pochodzące od różnych dostawców nie są akceptowane;

- Wszystkie pozostałe komponenty systemu mają być zgodne z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm na Kategorię 6 wg. ISO/IEC 11801:2002 (wersja ostateczna), aktualniej wersji normy EN 50173, oraz aktualnej wersji PN-EN 70153; wydajność komponentów ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;

- Zgodność konfiguracji systemu okablowania ze specyfikacją draftu JTC 1/25N 981 ma być potwierdzona certyfikatem niezależnego laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

- Kabel należy zakończyć od strony szafy na panelach zintegrowanych 24 port, posiadającym możliwość uruchomienia funkcji inteligentnego zarządzania okablowaniem fizycznym i monitorowania stanu połączeń portów RJ45 paneli oraz urządzeń aktywnych;

Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Każdy moduł ma być zarabiany narzędziami, np. standardowym narzędziem np. typu 110. Moduły zarabiane beznarzędziowo nie są akceptowane.

Budowa sieci teleinformatycznej – urządzenie aktywne:

Budowaną sieć komputerową należy wyposażyć w 2 szt. przełączników sieciowych spełniających następujące wymagania:

| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 0.1 Gbit/s |
| --- | --- |
| Pełny dupleks | TAK |
| Realna szybkość przesyłania danych | 1000 Mbit/s |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 16 Gbit/s |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3 CSMA/CD, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
| Cechy sieci | ACL, ARP, DiffServ, IGMP, IP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, TFTP |
| Protokoły zarządzające | Telnet, RMON 2, RMON 1, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH |
| protokół Data link | Sieć wewnętrzna, Fast Ethernet |
| Liczba portów wewnętrznych | 24 |
| Wielkość pamięci flash | 32 MB |
| Możliwości montowania w stelażu | 1U |
| Obsługa PoE | NIE |
| Zasilanie | 100-240VAC, 1.3-0.8A, 50-60 Hz |
| Minimalna ilość pamięci RAM | 64 MB |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | Nie mniej niż 280271 godz |
| Bezpieczeństwo | UL, C-UL, TUV/GS, CB, NOM, CE |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85 % |
| Technologia łączności | Przewodowy |
| Diody LED | TAK |
| Inne połączenia | 24 x 10/100\n2 x dual-purpose uplinks |

Oprogramowanie rozszerzone

Okablowanie do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej:

  - Wykonać połączenie korespondencyjne pomiędzy utworzonym punktem dystrybucyjnym a węzłem sieci KMP Lublin (pomieszczenia na poziomie -1), przy użyciu kabla wieloparowego do transmisji szerokopasmowych 50 par przykładowy typ: NTKSDXpekw, kabel rozszyć ma patchpanelach kat. 6 24 x RJ45;

  - Wykonać połączenie korespondencyjne pomiędzy utworzonym punktem dystrybucyjnym a węzłem sieci KMP Lublin (pomieszczenia na poziomie -1), przy użyciu kabla światłowodowego Z-XOTKtd 24J, przełącznice światłowodowe 2 szt.: wykonanie w standardzie 19” ze złączkami światłowodowymi typu E 2000 APC  o pojemności min. 24 gniazda montowane w istniejących szafach  teleinformatycznych 19’’;

  - Wykonać linię zasilania bezprzerwowego 230V (zakończonego gniazdem  w szafie dystrybucyjnej) z węzła sieci KMP Lublin (pomieszczenia na poziomie -1), przy użyciu kabla 3 x 4 mm2 .”

10.3.6 Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji kontroli dostępu KD, sygnalizacji włamania i napadu SWiN,   bramy z napędem ,

Bez wykonania instalacji  do  bramy z napędem.

Zaprojektować i wykonać system kontroli dostępu KD – cyfrowy w oparciu o karty 125kHz.

System powinien cechować się:

- pełną identyfikacją personalną i rejestracją (30 dni) zdarzeń w funkcji czasu oraz archiwizację gromadzonych danych,

- pracą w sieci z kontrolą poziomu dostępu do danych i funkcji systemu,

- komunikacja między czytnikami a sterownikiem po magistrali Echelon LonWork

- konstrukcją modułową, pozwalającą na elastyczne tworzenie różnych systemów w tym dowolną rozbudowę,

- zakresem zbliżenia karty do czytnika do 5 cm,

- pełną niepowtarzalnością kart (należy wykluczać istnienie w  systemie identycznych kart dla różnych osób itp.),

- przerwa w komunikacji między sterownikiem i stanowiskiem komputerowym nie powinna powodować przerwania poprawnej pracy pozostałych elementów ani utraty danych,

- powinien być nadzorowany przez komputer klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem,

- winien być wyposażony w możliwość bezpiecznej obsługi ze zdalnego stanowiska przez internet/ethernet

- sterownik systemu powinien posiadać wewnętrzny procesor i bufor pamięci na co najmniej 10 000 zdarzeń

- zapewniać obsługę zdarzeń alarmowych (dawać informację o zdarzeniu bez konieczności wglądu w dokumentację),

- zapewniać pracę ciągłą- zmiany konfiguracyjne powinny być dokonywane „w tle” nie powodując ograniczeń w funkcjonowaniu systemu.

Linie dozorowe oraz sieć zaprojektować przewodami LIYY-P 2x2x0,5 i LIYCY-P 2x2x0,75. System kontroli dostępu zaprojektować z wykorzystaniem czytników zbliżeniowych do kart. Razem z czytnikami zaprojektować przyciski normalnego oraz awaryjnego otwierania drzwi. Drzwi w pozycji zamkniętej będą miały blokady magnetyczne. Wszystkie drzwi objęte kontrolą dostępu zaprojektować  z samozamykaczami. Drzwi wejściowe winny posiadać videodomofon z elektrozaczepem z możliwością sterowania z pomieszczenia sekretariatu . Drzwi na korytarz parteru powinny mieć zamek elektromagnetyczny z możliwością otwierania z pom. sekretatiatu. Korytarz posiadać będzie tzw. wejście z korytarza budynku „D”, które należy zaprojektować z zamkiem na kartę magnetyczną i możliwością otwierania z pom nr 5. Blokady elektromagnetyczne winne być automatycznie zwalniane w przypadku zagrożenia pożarowego lub ręcznie w przypadku naciśnięcia przycisku awaryjnego otwarcia, a informacja o tym zdarzeniu będzie zapisana w systemie. Wszystkie drzwi budynku oraz strefy z ograniczonym dostępem winne być wyposażone w kamery z możliwością podglądu i rejestracji sygnału cctv.

W pomieszczeniu serwerowni zamontować centralę alarmową w metalowej obudowie   wyposażoną w akcesoria o parametrach minimalnych nie gorszych niż:

- płyta główna centrali alarmowej z obsługą od 16 do 64 wejść, w której  oprócz funkcji alarmowych, ma być możliwość realizowania systemów kontroli dostępu poprzez sterowanie drzwiami z zamkami elektromagnetycznymi (klawiatury strefowe, zamki szyfrowe, karty zbliżeniowe, pastylki Dallas); - o szerokiej gamie modułów rozszerzeń dających możliwości komunikacyjne w połączeniu z dodatkowymi modułami – GSM oraz TCP/IP;

- z możliwością podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji;

- obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść;

- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń;

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania;

- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego;

-  64 niezależne timery do automatycznego sterowania;

- pamięć zdarzeń z funkcją wydruku;

- port RS-232 - gniazdo RJ;

- moduł ETHM-1 lub ETHM-1 plus;

- modem MDM56PC wraz z okablowaniem do RS232;

- modem MDM56BO wraz z okablowaniem  RJ/PIN5;

- moduł głosowy INT-VG;

- moduł GSM-5wraz z obudową, anteną oraz okablowaniem do RJ/PIN5;

- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera;

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami: ładowania akumulatora i diagnostyki;

- umożliwienie kontroli prawidłowości funkcjonowania obiektów dzięki możliwości podłączenia takich urządzeń jak np. czujki dymu, płomieni (ochrona przeciwpożarowa), ciśnienia wody czy CO2, czujników temperatury, gazu oraz innych urządzeń;

- obsługa za pomocą manipulatorów LED;

- sterowanie pojedynczymi strefami za pomocą klawiatur strefowych;

- wyposażona w dialer telefoniczny realizujący przekazywanie informacji do dwóch stacji monitorujących (2 numery dla każdej stacji), odpowiadanie na telefon (informowanie o stanie systemu i sterowanie wyjściami centrali zaprogramowanymi jako przekaźniki telefoniczne  max. 16), powiadamianie, zdalne programowanie z komputera przez modem;

- powiadamianie: 16 numerów telefonów, 16 komunikatów audio (nagranie) po podłączeniu ekspandera synezerów mowy, 64 komunikaty tekstowe na pager;

- hasła: 1 hasło serwisowe, 8 haseł administratorów (po jednym dla każdej partycji), samoczynne, zapisane w dziennym lub tygodniowym harmonogramie uzbrajanie i rozbrajanie systemu przy pomocy 64 timerów, automatyczne uzbrajanie/rozbrajanie stref, nadzór pracy wartowników, możliwość sterowania systemem za pomocą telefonu komórkowego działającego jak zdalny manipulator dzięki modułowi ETHM-1, możliwość wywołania alarmów NAPAD, POŻAR i POMOC z klawiatury;

Metalowa obudowa centrali alarmowej ma być przystosowana do instalacji central i modułów serii CA, INTEGRA (SATEL).  Spodnia część posiadać ma przerwę od ściany, która umożliwi  łatwe doprowadzenie przewodów do urządzeń zamontowanych wewnątrz obudowy. Ma być wyposażona w zabezpieczenie antysabotażowe, chroniące przed nieautoryzowanym otwarciem obudowy - styki typu NC.

Zamontować:

- manipulator kodowy LCD - szt.1obok centrali alarmowej oraz manipulatory                            z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych z obudową metalową – szt. 2  w wejściu do budynku i wejściu z korytarza budynku „D”,

- pasywne  czujki podczerwieni, inercyjne, stłuczenia szyby oraz otwarcia drzwi,

- sygnalizatory wewnętrzny oraz zewnętrzny, przewody YTKSY 3x2x0,5 mm, YDY 3x1,5 mm 750V - zasil. centrali,

- czujkę dymu wyposażoną w fotoelektryczny detektor dymu widzialnego, oraz nadmiarowo-różniczkowy sensor temperatury, zamontowaną nad serwerem wraz ze wskaźnikiem zadziałania umieszczonym nad drzwiami wejściowymi do serwerowni.

Wykonać dodatkowe dwie "skrętki" od centrali alarmowej do szafy RACK serwera. Zasilanie wykonać z rozdzielni napięcia gwarantowanego w serwerowni. System sygnalizacji włamania i napadu SWiN oraz sygnalizację alarmu pożarowego ma obejmować nadzór pomieszczeń posterunku. Zaprojektować urządzenia oparte o system centrali alarmowej. Centralka SWiN zostanie umieszczona w pomieszczeniu serwerowni. Czujkę systemu sygnalizacji pożaru należy zainstalować w pom. serwerowni. Klawiaturę do sterowania systemem z wyświetlaczem LCD należy zamontować w pomieszczeniu serwerowni, natomiast sygnalizator optyczno-akustyczny  w wykonaniu zewnętrznym w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Przewidzianą w projekcie budowlanym bramę zaprojektować i zamontować z napędem. Przewidzieć sterowanie z czytnika KD oraz z przycisku z pom. sekretariatu.

10.3.7. Zaprojektowanie instalacji cctv.

System monitoringu cctv powinien obejmować swoim działaniem pomieszczenia i teren- patio. Zamontować kamery zewnętrzne, umieszczone na elewacji budynku obejmujące ściany i okna. Kamery wewnętrzne drzwi z kontrolą dostępu KD i  pomieszczenia biurowe. Zaprojektować i zamontować  łącznie ok. 9 kamer zewnętrznych i wewnętrznych.

System monitoringu cctv wykonać w oparciu o urządzenia posiadające deklaracje zgodności z normą EN 50132-7:1996 ze zmianą AC:1997E, wyposażyć w jeden rejestrator z dyskiem twardym, zapewniający podtrzymanie zapisu obrazu przez ok. 30 dni, o parametrach:

- minimum 16 kanałowy rejestrator monitoringu, hybrydowy, pozwalający na zapis obrazu w systemie HD-TVI, CVBS lub IP;

- maksymalna rozdzielczość rejestracji 1080p przy prędkości 25kl/s,

- system transmisji i kodowania obrazu ma pozwalać na przysyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości (do 1080p) poprzez kabel koncentryczny lub skrętkę (po zastosowaniu specjalnych transformatorów wideo);

- menu rejestratora ma być ułatwiające każdemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora;

- rejestrator ma mieć wsparcie przeglądarek tj. Google Chrome, Opera, Safari pozwalającą na bezproblemową obsługę rejestratora bez konieczności używania mechanizmów ActiveX;

- ustawienie rejestratora do nagrywania ciągłego, z detekcji ruchu z zapisem przed i po detekcji lub alarmowego z zapisem przed- i po alarmowym, analizy wideo oraz ciągłego ze specjalnymi parametrami zdarzeniowymi.

- rejestrator ma posiadać możliwość niezależnego ustawienia inteligentnej analizy obrazu, funkcję  detekcji przekroczenia wirtualnej linii oraz wykrycie wtargnięcia do obszaru o kształcie czworokątnym;

- rejestrator ma pracować w sieciach IP, posiadać port połączeniowy RJ-45 do pracy w sieciach opartych o protokoły TCP/IP lub PPPoE. Rejestrator znajdować się będzie w serwerowni w szafie typu RACK z półką zawieszonej na ścianie. Kamery w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. Wykonać dodatkowe dwie "skrętki" od szafy rejestratora do szafy serwera. Zamontować Switch min. pięcioportowy w szafie CCTV. Instalację sygnału wizyjnego z poszczególnych kamer do urządzeń CCTV wykonać za pomocą skrętki komputerowej kategorii 6 UTP 4x2x0,5 kat. 6 w całości bez jakichkolwiek połączeń.

Zaprojektować kamery o parametrach  nie gorszych niż:

a) kamery wewnętrzne: stałopozycyjne z oświetlaczem podczerwieni, montowane z zapewnieniem wizerunku twarzy, o wymaganiach minimum:

- min. oświetlenie 0,01 Lux (IR włączone),

- funkcja Dzień/Noc z ICR,

- HLC (kompensacja silnego światła),

- funkcja redukcji szumów.

b)  kamery zewnętrzne  zewnętrzna: stałopozycyjne z oświetlaczem podczerwieni,  w obudowie zewnętrznej z grzałką montowane na budynku o odpowiednim poziomem szczelności IP oraz wymaganiach minimum:

- obiektyw kamery dobrany indywidualnie do efektywnej obserwacji terenu,

- wykrywanie ruchu

- technologia cyfrowej redukcji szumów,

- funkcja dzień i noc z filtrem ICR,

- min. oświetlenie: 0,01 Lux,

- funkcja HLC (Kompensacja silnego światła),

- funkcja DIS (Cyfrowa stabilizacja obrazu),

- zdalna kontrola ustawień RS-485.

Zastosować kamery np.:

- kamera zewnętrzna przeznaczona do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory w systemie HD-TVI,  CVBS lub IP, generująca obraz o rozdzielczości 1080p, o czułości wynoszącej 0.01 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu do 50m;

-  kamera wewnętrzna kompaktowa z szerokim kątem, przeznaczona do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory w systemie HD-TVI, CVBS lub IP, generująca obraz o rozdzielczości 1080p, o czułości wynoszącej 0.01 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu do 50m.  Wykonać instalację monitoringu cctv z podłączeniem dwóch monitorów 40” Full HD, umieszczonych na wysięgnikach ściennych lub sufitowych w pokojach nr 5 i 6.

Podłączyć klawiaturę i myszki służące do sterowania pracą punktów kamerowych z wykorzystaniem stosownych konwerterów sygnału i przedłużaczy usb. Z rozdzielni napięcia gwarantowanego należy wydzielić i zabezpieczyć obwód elektryczny do zasilania urządzeń monitoringu – obejmujących rejestrator, zasilacze kamer oraz monitory.

10.3.8. Zaprojektowanie depozytariusz na klucze.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie  ( bez wykonania):

- dostawę, montaż, uruchomienie fabrycznie nowego, elektronicznego depozytora na klucze spełniającego następujące kryteria:

  - depozytor na min. 10 kluczy,

  - identyfikacja za pomocą PIN-u (ok. 15 użytkowników)

  - dostęp do kluczy tylko dla autoryzowanych użytkowników  (uprawnienia    indywidualne lub grupowe, z możliwością zmiany uprawnień)

  - nadawanie uprawnień z poziomu wyświetlacza w depozytorze (menu w języku polskim)

  - dostęp do gniazd  kluczy po otwarciu drzwiczek ( użytkownik będzie mógł pobrać tylko ten klucz/ klucze z niezależnych gniazd do których będzie miał uprawnienia)

  - wskazanie dostępnego klucza wymagane jest z poziomu wyświetlacza lub podświetlenia blokady klucza,

  - informacja o braku klucza w depozytorze dostępna jest poprzez raporty wyświetlane na ekranie

  - w przypadku stosowania jednorazowych zawieszek  poza kompletem dla urządzenia należy dostarczyć 10 szt. zapasowych wraz z urządzeniem do montażu zawieszek

  - pełna historia zdarzeń (m.in. data pobrania i zdania klucza, nazwa użytkownika) , możliwość eksportu danych na pamięć zewnętrzną USB

  - zasilanie awaryjne

- dostawę niezbędnego do obsługi depozytora oprogramowania. Jeżeli użytkowanie oprogramowania systemowego, obwarowane będzie licencjami, należy je wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia i przekazać Zamawiającemu. Licencje nie mogą być ograniczone czasowo.

- zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i robót wymaganych dla realizacji umowy wraz ze szkoleniem użytkownika.

Depozytariusz na klucze ma być objęty monitoringiem cctv. Montaż instalacji powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów. Depozytor planowany jest do montażu na korytarzu, zasilanie z projektowanej rozdzielni TRK i gniazda data.  Miejsce montażu uzgodnić z inspektorem nadzoru